## Шарыпово свыше 35 кВ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.10.2012 г.
по центрам питания свыше 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2011, (МВА) | Летний максимум на июнь 2012г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | РКПБ | 110/10/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 40 | 40 |  |  | 42 | 6.055 | 6 | 15.14% |  | 7.06 | 1 | 35.945 | 35.945 | 28.885

## Улан-Удэ 35 кВ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.10.2012 г.
по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2011, (МВА) | Летний максимум на июнь 2012г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | КТП-11 | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.875 | 6.5 | 5.1 | 86.67% |  | 0.005 | 1 | 1.375 | 1.375 | 1.37
2 | КТП-3 | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.3 | 4.75 | 83% |  | 0.446 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.754
3 | Сосновая | 35/10 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 10.4 | 7.4 | 104% |  | 0.436 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.336
4 | ПС Левобережная | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 15.8 | 7 | 98.75% |  | 0.599 | 1 | 1 | 1 | 0.401
5 | ПС БМДК | 35/10 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 7.3 | 4.4 | 115.9% |  | 1.764 | 1 | -0.685 | -0.685 | -2.449
6 | ПС КТП-1 | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 5.2 | 3.6 | 82.54% |  | 0.133 | 1 | 1.415 | 1.415 | 1.282
7 | ПС Дивизионная | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 5.9 | 2.25 | 147.5% |  | 0.01 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.71
8 | ПС Центральная | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 12.7 | 8.5 | 127% |  | 1.061 | 1 | -2.2 | -2.2 | -3.261
9 | ПС ГВП | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 5.59 | 3 | 55.9% |  | 0.265 | 1 | 4.91 | 4.91 | 4.645