## г.Шарыпово
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.01.2014 г.
по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв/дефицит (-) мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учётом выданных технических условий и поступивших заявок на технологическое присоединение
1 | РКПБ | 110/10/10 | 40 | 40 | 20.655

## г.Улан-Удэ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.01.2014 г.
по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв/дефицит (-) мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учётом выданных технических условий и поступивших заявок на технологическое присоединение
1 | КТП-11 | 35/6 | 10 | 10 | 2.7032
2 | КТП-3 | 35/6 | 10 | 10 | -0.87682
3 | Сосновая | 35/10 | 10 | 10 | -4.1699
4 | ПС Левобережная | 35/6 | 16 | 16 | -3.8987
5 | ПС БМДК | 35/10 | 6.3 | 6.3 | -3.2552
6 | ПС КТП-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | -1.1369
7 | ПС Дивизионная | 35/6 | 4 | 4 | -1.7336
8 | ПС Центральная | 35/6 | 10 | 10 | -5.9645
9 | ПС ГВП | 35/6 | 10 | 10 | 4.231

## Лист1
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.01.2014г. |  |  |  |  | .
|  |  | Технические характеристики точек присоединения | [11 empty] | Присоединение, № ТП | центр питания | фидер | рп | фидер № | Уровень напряжения | Установленная мощность существующих трансформатров |  | Максимальная загрузка трансформаторов,% | номинал трансформаторов кВт | загрузка, кВт (1Т+2Т) | загрузка, МВт (1Т+2Т) | свободная мощность от номинала транформатора, МВт
за минусом обратной выдачи
Принадлежность ПС |  | вспомогательный столбец | № | Наименование присоединения (данные из АРГ) | Напряжение (ВН,СН1,СН2,НН) | Присоединенная мощность, кВА | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, кВт | Пропускная способность, кВт | Пропускная способность, МВт | интервальные | интегральные | интервальные | интегральные | [6 empty] | 1Т | 2Т
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 1 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 1 | ВН | 1730 | 1.73 | 315 | 315 | 0.315 | 315 |  | #REF!
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 2 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 2 | ВН | 4340 | 4.34 | 1150 | 1150 | 1.15 | 1150 |  | #REF!
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 3 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 3 | ВН | 2490 | 2.49 | 1480 | 1480 | 1.48 | 1480 |  | #REF! | [11 empty] | 833.425 | 0.83342
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 594 | Районная | 3 | 0 | Ф3_Р | 6/0,4 | 400 |  | 87 | 340 | 295.8 | 0.2958 | 0.0442
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 605 | Районная | 3 | 0 | Ф3_Р | 6/0,4 | 400 |  | 85 | 340 | 289 | 0.289 | 0.051
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 731 | Районная | 3 | 0 | Ф3_Р | 6/0,4 | 250 |  | 68 | 212.5 | 144.5 | 0.1445 | 0.068
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 1080 | Районная | 3 | 0 | Ф3_Р | 6/0,4 | 250 | 0 | 49 | 212.5 | 104.125 | 0.10412 | 0.10837
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 4 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 4 | ВН | 5530 | 5.53 | 2210 | 2210 | 2.21 | 2210 |  | #REF!
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 5 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 5 | ВН | 5120 | 5.12 | 3200 | 3200 | 3.2 | 3200 |  | #REF! | [11 empty] | 746.81 | 0.74681
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 593 | Районная | 5 | 18 | Ф5_РП-18 | 6/0,4 | 250 | 250 | 32 | 425 | 136 | 0.136 | 0.289
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 595 | Районная | 5 | 18 | Ф5_РП-18 | 6/0,4 | 400 |  | 82 | 340 | 278.8 | 0.2788 | 0.0612
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 730 | Районная | 5 | 0 | Ф5_Р | 6/0,4 | 630 |  | 62 | 535.5 | 332.01 | 0.33201 | 0.20349
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 6 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 7 | ВН | 1810 | 1.81 | 720 | 720 | 0.72 | 720 |  | #REF! | [11 empty] | 1450.8225 | 1.4508
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 589 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 400 |  | 16 | 340 | 54.4 | 0.0544 | 0.2856
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 589.1 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 597 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 400 |  | 101 | 340 | 343.4 | 0.3434 | -0.0034
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 610 | Районная | 7 | 0 | ф7_Р | 6/0,4 | 315 |  | 67 | 267.75 | 179.3925 | 0.17939 | 0.088357
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 612 | Районная | 7 | 0 | ф7_Р | 6/0,4 | 180 |  | 51 | 153 | 78.03 | 0.07803 | 0.07497
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 727 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 100 |  | 57 | 85 | 48.45 | 0.04845 | 0.03655
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 728 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 400 |  | 61 | 340 | 207.4 | 0.2074 | 0.1326
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 782 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 250 |  | 104 | 212.5 | 221 | 0.221 | -0.0085
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 786 | Районная | 7 | 18 | Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 250 | 250 | 49 | 425 | 208.25 | 0.20825 | 0.21675
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 855 | Районная | 7 | 0 | Ф7 Р оп №10 | 6/0,4 | 250 | 0 | 52 | 212.5 | 110.5 | 0.1105 | 0.102
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 | 7 | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 9 | ВН | 980 | 0.98 | 180 | 180 | 0.18 | 180 |  | #REF! | [11 empty] | 289.17 | 0.28917
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 850 | Районная | 9 | 0 | Ф9_Р | 6/0,4 | 630 |  | 54 | 535.5 | 289.17 | 0.28917 | 0.24633
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 |  | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. 12 | [20 empty] | 494.836 | 0.49484
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 734 | Районная | 12 | 18 | Ф12_РП-18 | 6/0,4 | 400 | 400 | 41 | 680 | 278.8 | 0.2788 | 0.4012
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 789 | Районная | 12 | 18 | Ф12 РП-18 | 6/0,4 | 160 | 160 | 9 | 272 | 24.48 | 0.02448 | 0.24752
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 851 | Районная | 12 | 18 | Ф12_РП-18 от №35 | 6/0,4 | 160 |  | 15 | 136 | 20.4 | 0.0204 | 0.1156
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 865 | Районная | 12 | 18 | Ф12_РП-18 | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.17 | 680 | 171.156 | 0.17116 | 0.50884
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | 1 |  | ПС 220/110/35/6 "Районная" ф. ? | [20 empty] | 1761.625 | 1.7616
| ПС 220/110/35/6 "Районная" | [13 empty] | 829 | Районная | ? | 0 |  | 6/0,4 | 250 |  | 829 | 212.5 | 1761.625 | 1.7616 | -1.5491
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 8 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 4 | ВН | 750 | 0.75 | 90 | 90 | 0.09 | 90 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 9 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 5 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 10 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 6 | ВН | 600 | 0.6 | 380 | 380 | 0.38 | 380 |  | #REF! | [11 empty] | 80.75 | 0.08075
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 773 | Южная | 6 | 0 | Ф6_Южная | 10/0,4 | 250 | 250 | 19 | 425 | 80.75 | 0.08075 | 0.34425
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 11 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 7 | ВН | 920 | 0.92 | 800 | 800 | 0.8 | 800 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 12 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 8 | ВН | 600 | 0.6 | 450 | 450 | 0.45 | 450 |  | #REF! | [11 empty] | 231.2 | 0.2312
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1028 | Южная | 8 | 0 | Ф8_Южная | 10/0,4 | 400 | 400 | 34 | 680 | 231.2 | 0.2312 | 0.4488
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 13 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 9 | ВН | 700 | 0.7 | 165 | 165 | 0.165 | 165 |  | #REF! | [11 empty] | 504.73 | 0.50473
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1032 | Южная | 9 | 0 | Ф9_Южная | 10/0,4 | 400 | 630 | 46 | 875.5 | 402.73 | 0.40273 | 0.47277
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1033 | Южная | 9 | 0 | Ф9_Южная | 10/0,4 | 250 |  | 48 | 212.5 | 102 | 0.102 | 0.1105
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 14 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 10 | ВН | 600 | 0.6 | 300 | 300 | 0.3 | 300 |  | #REF! | [11 empty] | 95.2 | 0.0952
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1027 | Южная | 10 | 0 | Ф10_Южная | 10/0,4 | 400 |  | 28 | 340 | 95.2 | 0.0952 | 0.2448
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 | 15 | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 12 | ВН | 600 | 0.6 | 450 | 450 | 0.45 | 450 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 13 | [20 empty] | 221 | 0.221
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1029 | Южная | 13 | 0 | Ф13_Южная | 10/0,4 | 400 | 0 | 65 | 340 | 221 | 0.221 | 0.119
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1168 | Южная | 13 | 0 | Ф.№13 ПС "Южная"
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1192 | Южная | 13 | 0 | Ф13_Южная
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Южная" ф. 15 | [20 empty] | 68 | 0.068
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1030 | Южная | 15 | 27 | Ф15_РП-27 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 340 | 68 | 0.068 | 0.272
| ПС 110/35/10 "Южная" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Южная" | [20 empty] | 428.4 | 0.4284
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1026 | Южная | ? | 0 |  | 10/0,4 | 630 | 630 | 14 | 1071 | 149.94 | 0.14994 | 0.92106
| ПС 110/35/10 "Южная" | [13 empty] | 1031 | Южная | ? | 0 |  | 10/0,4 | 630 | 630 | 26 | 1071 | 278.46 | 0.27846 | 0.79254
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 16 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 1 | ВН | 1500 | 1.5 | 894 | 1720 | 1.72 | 894 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 17 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 4 | ВН | 700 | 0.7 | 600 |  |  | 600 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 18 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 5 | ВН | 10200 | 10.2 | 3980 | 13980 | 13.98 | 3980 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 19 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 7 | ВН | 9800 | 9.8 | 3590 |  |  | 3590 |  | #REF! | [11 empty] | 222.785 | 0.22278
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 686 | Октябрьская | 7 | 21 | Ф7-РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 680 | 149.6 | 0.1496 | 0.5304
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 688 | Октябрьская | 7 | 21 | Ф7_РП-21 | 10/0,4 | 250 | 160 | 21 | 348.5 | 73.185 | 0.073185 | 0.27531
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 20 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 8 | ВН | 9800 | 9.8 | 3050 |  |  | 3050 |  | #REF! | [11 empty] | 1092.029 | 1.092
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 675 | Октябрьская | 8 | 17 | Ф8_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 315 | 38 | 607.75 | 230.945 | 0.23094 | 0.37681
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 709 | Октябрьская | 8 | 21 | Ф8_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 52 | 680 | 353.6 | 0.3536 | 0.3264
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 710 | Октябрьская | 8 | 21 | Ф8_РП-21 | 10/0,4 | 320 | 320 | 39 | 544 | 212.16 | 0.21216 | 0.33184
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 807 | Октябрьская | 8 | 21 | Ф8_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.43 | 680 | 295.324 | 0.29532 | 0.38468
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 21 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 10 | ВН | 10200 | 10.2 | 5970 |  |  | 5970 |  | #REF! | [11 empty] | 1295.4 | 1.2954
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 550 | Октябрьская | 10 | 21 | Ф10_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 680 | 285.6 | 0.2856 | 0.3944
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 660 | Октябрьская | 10 | 17 | Ф10_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 49 | 680 | 333.2 | 0.3332 | 0.3468
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 679 | Октябрьская | 10 | 17 | Ф10_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 47 | 680 | 319.6 | 0.3196 | 0.3604
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 683 | Октябрьская | 10 | 17 | Ф10_РП-17 | 10/0,4 | 250 | 250 | 52 | 425 | 221 | 0.221 | 0.204
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 685 | Октябрьская | 10 | 17 | Ф10_РП-17 | 10/0,4 | 250 | 250 | 32 | 425 | 136 | 0.136 | 0.289
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 | 22 | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 6 | ВН | 4000 | 4 | 1260 | 3400 | 3.4 | 1260 |  | #REF!
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 3 | [20 empty] | 299.2 | 0.2992
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 733 | Октябрьская | 3 | 17 | Ф3_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 44 | 680 | 299.2 | 0.2992 | 0.3808
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 11 | [20 empty] | 659.6 | 0.6596
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 676 | Октябрьская | 11 | 17 | Ф11_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 52 | 680 | 353.6 | 0.3536 | 0.3264
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 677 | Октябрьская | 11 | 17 | Ф11_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 45 | 680 | 306 | 0.306 | 0.374
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 12 | [20 empty] | 997.305 | 0.9973
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 598 | Октябрьская | 12 | 17 | Ф12_РП-17 | 10/0,4 | 250 |  | 59 | 212.5 | 125.375 | 0.12537 | 0.087125
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 691 | Октябрьская | 12 | 17 | Ф12_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 630 | 36 | 875.5 | 315.18 | 0.31518 | 0.56032
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 699 | Октябрьская | 12 | 17 | Ф12_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28 | 680 | 190.4 | 0.1904 | 0.4896
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 737 | Октябрьская | 12 | 17 | Ф12_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27 | 680 | 183.6 | 0.1836 | 0.4964
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 806 | Октябрьская | 12 | 17 | ф.12 РП-17 | 10/0,4 | 250 | 250 | 43 | 425 | 182.75 | 0.18275 | 0.24225
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 809 | Октябрьская | 12 | 17 | Ф12_РП-17
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 13 | [20 empty] | 734.655 | 0.73466
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 680 | Октябрьская | 13 | 17 | Ф13_РП-17 | 10/0,4 | 630 | 630 | 28 | 1071 | 299.88 | 0.29988 | 0.77112
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 684 | Октябрьская | 13 | 17 | Ф13_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 250 | 41 | 552.5 | 226.525 | 0.22653 | 0.32598
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 781 | Октябрьская | 13 | 17 | Ф13_РП-17 | 10/0,4 | 250 | 250 | 49 | 425 | 208.25 | 0.20825 | 0.21675
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 15 | [20 empty] | 2748.186 | 2.7482
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 502 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 160 |  | 32 | 136 | 43.52 | 0.04352 | 0.09248
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 512 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 250 |  | 89 | 212.5 | 189.125 | 0.18912 | 0.023375
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 514 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 315 |  | 118 | 267.75 | 315.945 | 0.31594 | -0.048195
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 515 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 630 |  | 31 | 535.5 | 166.005 | 0.166 | 0.3695
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 519 | Октябрьская | 15 | 21 | Ф15_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 680 | 163.2 | 0.1632 | 0.5168
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 520 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 70 | 340 | 238 | 0.238 | 0.102
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 718 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 82 | 340 | 278.8 | 0.2788 | 0.0612
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 736 | Октябрьская | 15 | 17 | Ф15_РП-17 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34 | 680 | 231.2 | 0.2312 | 0.4488
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 738 | Октябрьская | 15 | 17 | Ф15_РП-17 | 10/0,4 | 630 | 630 | 27 | 1071 | 289.17 | 0.28917 | 0.78183
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 741 | Октябрьская | 15 | 17 | Ф15_РП-17 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1071 | 107.1 | 0.1071 | 0.9639
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 787 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 250 |  | 76 | 212.5 | 161.5 | 0.1615 | 0.051
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 790 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 52 | 340 | 176.8 | 0.1768 | 0.1632
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 793 | Октябрьская | 15 | 21 | ф15_РП-21 | 10/0,4 | 250 |  | 87 | 212.5 | 184.875 | 0.18488 | 0.027625
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 842 | Октябрьская | 15 | 21 | Ф15 РП-21 | 10/0,4 | 400 | 0 | 8 | 340 | 27.2 | 0.0272 | 0.3128
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 854 | Октябрьская | 15 | 21 | Ф15 РП-21 | 10/0,4 | 400 | 0 | 4 | 340 | 13.6 | 0.0136 | 0.3264
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 886 | Октябрьская | 15 | 21 | Ф15_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 47.69 | 340 | 162.146 | 0.16215 | 0.17785
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 16 | [20 empty] | 1542.155 | 1.5422
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 500 | Октябрьская | 16 | 21 | Ф16_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 120 | 340 | 408 | 0.408 | -0.068
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 516 | Октябрьская | 16 | 21 | Ф16_РП-21 | 10/0,4 | 630 |  | 64 | 535.5 | 342.72 | 0.34272 | 0.19278
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 621 | Октябрьская | 16 | 21 | Ф16_РП-21 | 10/0,4 | 630 |  | 55 | 535.5 | 294.525 | 0.29452 | 0.24097
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 652 | Октябрьская | 16 | 17 | Ф16_РП-17 | 10/0,4 | 250 |  | 38 | 212.5 | 80.75 | 0.08075 | 0.13175
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 704 | Октябрьская | 16 | 21 | Ф16_РП-21 | 10/0,4 | 320 | 400 | 68 | 612 | 416.16 | 0.41616 | 0.19584
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 17 | [20 empty] | 554.2 | 0.5542
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 530 | Октябрьская | 17 | 21 | Ф17 РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 45 | 680 | 306 | 0.306 | 0.374
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 623 | Октябрьская | 17 | 21 | Ф17 РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 26 | 340 | 88.4 | 0.0884 | 0.2516
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 743 | Октябрьская | 17 | 21 | Ф17 РП-21 | 10/0,4 | 250 |  | 16 | 212.5 | 34 | 0.034 | 0.1785
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 838 | Октябрьская | 17 | 21 | Ф17 _РП-21 | 10/0,4 | 400 | 0 | 37 | 340 | 125.8 | 0.1258 | 0.2142
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 843 | Октябрьская | 17 | 21 | Ф17_РП-21
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 18 | [20 empty] | 1516.5853 | 1.5166
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 513 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 110 | 340 | 374 | 0.374
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 548 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 97 | 340 | 329.8 | 0.3298
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 549 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 83 | 340 | 282.2 | 0.2822
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 693 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18_РП-21 | 10/0,4 | 315 |  | 108 | 267.75 | 289.17 | 0.28917
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 816 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18_РП-21 | 10/0,4 | 400 |  | 35 | 340 | 119 | 0.119
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 860 | Октябрьская | 18 | 21 | Ф18 РП-21 | 10/0,4 | 630 | 0 | 22.86 | 535.5 | 122.4153 | 0.12242
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" ф. 20 | [20 empty] | 703.3401 | 0.70334
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 620 | Октябрьская | 20 | 21 | Ф20_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 44 | 680 | 299.2 | 0.2992 | 0.3808
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 644 | Октябрьская | 20 | 21 | Ф20_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 891 | Октябрьская | 20 | 21 | Ф20_РП-21 | 10/0,4 | 400 | 630 | 20.53 | 875.5 | 179.7401 | 0.17974 | 0.69576
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [20 empty] | 108.8 | 0.1088
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 815 | Октябрьская | ? | 0 |  | 10/0,4 | 160 |  | 30 | 136 | 40.8 | 0.0408 | 0.0952
| ПС 110/35/10 "Октябрьская" | [13 empty] | 1121 | Октябрьская | ? | 17.21 | РП-17, РП-21 | 10/0,4 | 400 | 400 | 10 | 680 | 68 | 0.068 | 0.612
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 23 | ПС 35/6 "Левобережная" Ввод 1 Т | СН 1 | 16000 | 16 | 6985 | 27200 | 27.2 | 0 | 6985 | 6985
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 24 | ПС 35/6 "Левобережная" Ввод 2 Т | СН 1 | 16000 | 16 | 7142 |  |  | 0 | 7142 | 7142
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 25 | ПС 35/6 "Левобеpежная" ТСН-1 | СН 1 | 25 | 0.025 | 8 |  |  | 0 | 8 | 8
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 26 | ПС 35/6 "Левобеpежная" ТСН-2 | СН 1 | 25 | 0.025 | 5 |  |  | 0 | 5 | 5
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 |  | ПС 35/6 "Левобережная" | [20 empty] | 8844.8705 | 8.8449
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 571 | Левобережная | 1 | 7 | Ф1_РП-7 | 6/0,4 | 320 | 400 | 47 | 612 | 287.64 | 0.28764 | 0.32436
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 571.1 | Левобережная | 1 | 7 | Ф1_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 320 | 36 | 612 | 220.32 | 0.22032 | 0.39168
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 572 | Левобережная | 1 | 7 | Ф1_РП-7 | 6/0,4 | 320 | 315 | 27 | 539.75 | 145.7325 | 0.14573 | 0.39402
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 573 | Левобережная | 1 | 7 | Ф1_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 51 | 680 | 346.8 | 0.3468 | 0.3332
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 591 | Левобережная | 1 | 7 | Ф1_РП-7 | 6/0,4 | 320 | 400 | 41 | 612 | 250.92 | 0.25092 | 0.36108
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 564 | Левобережная | 3 | 7 | Ф3_РП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 30 | 425 | 127.5 | 0.1275 | 0.2975
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 565 | Левобережная | 3 | 7 | Ф3_РП-7 | 6/0,4 | 250 |  | 13 | 212.5 | 27.625 | 0.027625 | 0.18487
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 575 | Левобережная | 3 | 7 | Ф3_РП-7 | 6/0,4 | 320 | 320 | 21 | 544 | 114.24 | 0.11424 | 0.42976
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 576 | Левобережная | 3 | 7 | Ф3_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 560 | 16 | 816 | 130.56 | 0.13056 | 0.68544
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 624 | Левобережная | 3 | 7 | Ф3_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 680 | 217.6 | 0.2176 | 0.4624
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 525 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 315 |  | 65 | 267.75 | 174.0375 | 0.17404 | 0.093713
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 536 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 630 | 400 | 51 | 875.5 | 446.505 | 0.4465 | 0.42899
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 537 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 320 | 400 | 37 | 612 | 226.44 | 0.22644 | 0.38556
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 538 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 315 | 400 | 35 | 607.75 | 212.7125 | 0.21271 | 0.39504
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 539 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 400 |  | 30 | 340 | 102 | 0.102 | 0.238
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 540 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 315 |  | 90 | 267.75 | 240.975 | 0.24097 | 0.026775
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 629 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 250 |  | 77 | 212.5 | 163.625 | 0.16362 | 0.048875
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 776 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 67 | 680 | 455.6 | 0.4556 | 0.2244
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 862 | Левобережная | 5 | 7 | Ф5_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25.61 | 680 | 174.148 | 0.17415 | 0.50585
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 568 | Левобережная | 8 | 7 | Ф8_РП-7 | 6/0,4 | 630 |  | 35 | 535.5 | 187.425 | 0.18743 | 0.34807
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 569 | Левобережная | 8 | 7 | Ф8_РП-7 | 6/0,4 | 320 |  | 51 | 272 | 138.72 | 0.13872 | 0.13328
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 570 | Левобережная | 8 | 7 | Ф8_РП-7 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 535.5 | 401.625 | 0.40163 | 0.13387
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 690 | Левобережная | 8 | 7 | Ф8_РП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 52 | 425 | 221 | 0.221 | 0.204
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 552 | Левобережная | 10 | 7 | Ф10_РП-7 | 6/0,4 | 630 | 400 | 61 | 875.5 | 534.055 | 0.53405 | 0.34144
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 556 | Левобережная | 10 | 7 | Ф10_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42 | 680 | 285.6 | 0.2856 | 0.3944
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 627 | Левобережная | 10 | 7 | Ф10_РП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 680 | 251.6 | 0.2516 | 0.4284
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 505 | Левобережная | 20 | 0 | Ф20_Л | 6/0,4 | 400 | 400 | 52 | 680 | 353.6 | 0.3536 | 0.3264
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 506 | Левобережная | 20 | 0 | Ф20_Л | 6/0,4 | 400 | 400 | 35 | 680 | 238 | 0.238 | 0.442
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 788 | Левобережная | 20 | 0 | Ф20_Л | 6/0,4 | 400 | 320 | 23 | 612 | 140.76 | 0.14076 | 0.47124
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 529 | Левобережная | 29 | 0 | Ф29_Л | 6/0,4 | 400 |  | 29 | 340 | 98.6 | 0.0986 | 0.2414
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 535 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 630 | 560 | 25 | 1011.5 | 252.875 | 0.25288 | 0.75863
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 551 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 630 | 630 | 47 | 1071 | 503.37 | 0.50337 | 0.56763
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 557 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 680 | 258.4 | 0.2584 | 0.4216
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 558 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 400 | 400 | 31 | 680 | 210.8 | 0.2108 | 0.4692
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 559 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 315 | 250 | 44 | 480.25 | 211.31 | 0.21131 | 0.26894
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 783 | Левобережная | 32 | 0 | Ф32_Л | 6/0,4 | 320 | 320 | 10 | 544 | 54.4 | 0.0544 | 0.4896
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 827 | Левобережная | ? | 31 | ФВТ от РП-31 | 6/0,4 | 630 | 400 | 50 | 875.5 | 437.75 | 0.43775 | 0.43775
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 27 | ПС 35/6 "КТП-11" Ввод 1 Т | СН 1 | 15000 | 15 | 7260 | 12750 | 12.75 | 0 | 7260 | 7260
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 28 | ПС 35/6 "КТП-11" Ввод 2 Т | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 | 29 | ПС 35/6 "КТП-11" ТСН | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "Левобережная" | 1 |  | ПС 35/6 "Левобережная" | [20 empty] | 2628.4125 | 2.6284
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 792 | КТП-11 | 4 | 0 | Ф4_КТП-11 | 6/0,4 | 160 |  | 12 | 136 | 16.32 | 0.01632 | 0.11968
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 810 | КТП-11 | 4 | 0 | Ф6_КТП-11 | 6/0,4 | 250 | 250 | 21 | 425 | 89.25 | 0.08925 | 0.33575
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 532 | КТП-11 | 5 | 0 | Ф5_КТП-11 | 6/0,4 | 400 |  | 90 | 340 | 306 | 0.306 | 0.034
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 553 | КТП-11 | 5 | 0 | Ф5_КТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 680 | 258.4 | 0.2584 | 0.4216
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 554 | КТП-11 | 5 | 0 | Ф5_КТП-11 | 6/0,4 | 315 | 320 | 23 | 539.75 | 124.1425 | 0.12414 | 0.41561
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 555 | КТП-11 | 5 | 0 | Ф5_КТП-11 | 6/0,4 | 320 |  | 42 | 272 | 114.24 | 0.11424 | 0.15776
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 638 | КТП-11 | 5 | 0 | Ф5_КТП-11 | 6/0,4 |  | 250 | 35 | 212.5 | 74.375 | 0.074375 | 0.13812
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 531 | КТП-11 | 5.17 | 7 | Ф5_РП-7. Ф17_КТП-11 | 6/0,4 | 630 | 630 | 23 | 1071 | 246.33 | 0.24633 | 0.82467
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 508 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 250 | 160 | 52 | 348.5 | 181.22 | 0.18122 | 0.16728
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 541 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 26 | 680 | 176.8 | 0.1768 | 0.5032
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 542 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 320 |  | 11 | 272 | 29.92 | 0.02992 | 0.24208
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 543 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 400 | 320 | 26 | 612 | 159.12 | 0.15912 | 0.45288
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 544 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 250 |  | 43 | 212.5 | 91.375 | 0.091375 | 0.12112
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 545 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 630 | 630 | 27 | 1071 | 289.17 | 0.28917 | 0.78183
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 604 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 250 | 250 | 31 | 425 | 131.75 | 0.13175 | 0.29325
| ПС 35/6 "Левобережная" | [13 empty] | 658 | КТП-11 | 20 | 0 | Ф20_КТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 50 | 680 | 340 | 0.34 | 0.34
| ПС 35/6 "Центральная" | 1 | 30 | ПС 35/6 "Центральная" Ввод 2 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 6890 | 6890 | 6.89 | 0 | 6890 | 6890
| ПС 35/6 "Центральная" | 1 | 31 | ПС 35/6 "Центральная" Ввод 1 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 4472 | 4472 | 4.472 | 0 | 4472 | 4472
| ПС 35/6 "Центральная" | 1 | 32 | ПС 35/6 "Центральная" ТСН | СН 1 | 80 | 0.08 | 8 | 8 | 0.008 | 0 | 8 | 8
| ПС 35/6 "Центральная" |  |  | ПС 35/6 "Центральная" | [20 empty] | 6877.344 | 6.8773
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 327 | Центральная | 2 | 13 | Ф 2 РП- 13 | 6/0,4 | 400 |  | 93 | 340 | 316.2 | 0.3162 | 0.0238
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 328 | Центральная | 2 | 13 | Ф 2 РП- 13 | 6/0,4 | 160 |  | 52 | 136 | 70.72 | 0.07072 | 0.06528
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 334 | Центральная | 2 | 13 | Ф 2 РП- 13 | 6/0,4 | 320 | 400 | 41 | 612 | 250.92 | 0.25092 | 0.36108
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 345 | Центральная | 2 | 13 | Ф 2 РП 13 | 6/0,4 | 400 |  | 91 | 340 | 309.4 | 0.3094 | 0.0306
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 433 | Центральная | 2 | 13 | Ф 2 РП- 13 | 6/0,4 | 250 | 400 | 47 | 552.5 | 259.675 | 0.25967 | 0.29283
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 427 | Центральная | 5 | 13 | Ф 5 РП- 13 | 6/0,4 | 630 | 400 | 36 | 875.5 | 315.18 | 0.31518 | 0.56032
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 456 | Центральная | 5 | 2 | Ф 5 РП- 2 | 6/0,4 | 250 | 250 | 15 | 425 | 63.75 | 0.06375 | 0.36125
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 480 | Центральная | 5 | 13 | Ф 5 РП- 13 | 6/0,4 | 400 |  | 67 | 340 | 227.8 | 0.2278 | 0.1122
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 484 | Центральная | 5 | 13 | Ф.5 РП-13 | 6/0,4 | 250 |  | 29 | 212.5 | 61.625 | 0.061625 | 0.15087
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 408 | Центральная | 6 | 2 | Ф 6 РП- 2 | 6/0,4 | 250 |  | 38 | 212.5 | 80.75 | 0.08075 | 0.13175
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 455 | Центральная | 6 | 2 | Ф 6 РП- 2 | 6/0,4 | 630 | 630 | 20 | 1071 | 214.2 | 0.2142 | 0.8568
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 312 | Центральная | 7 | 0 | Ф7 "Ц" | 6/0,4 | 400 | 400 | 63 | 680 | 428.4 | 0.4284 | 0.2516
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 330 | Центральная | 8 | 13 | Ф 8 РП- 13 | 6/0,4 | 400 |  | 57 | 340 | 193.8 | 0.1938 | 0.1462
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 331 | Центральная | 8 | 13 | Ф 8 РП- 13 | 6/0,4 | 630 | 160 | 20 | 671.5 | 134.3 | 0.1343 | 0.5372
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 332 | Центральная | 8 | 13 | Ф 8 РП-13 | 6/0,4 | 250 |  | 52 | 212.5 | 110.5 | 0.1105 | 0.102
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 431 | Центральная | 8 | 13 | Ф8 РП-13 | 6/0,4 | 630 | 400 | 51 | 875.5 | 446.505 | 0.4465 | 0.42899
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 305 | Центральная | 10 | 2 | Ф10_РП-2 | 6/0,4 | 250 | 400 | 33 | 552.5 | 182.325 | 0.18232 | 0.37018
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 313 | Центральная | 10 | 2 | Ф 10 РП-2 | 6/0,4 | 250 |  | 33 | 212.5 | 70.125 | 0.070125 | 0.14237
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 317 | Центральная | 10 | 2 | Ф.10 РП-2 | 6/0,4 | 250 |  | 50 | 212.5 | 106.25 | 0.10625 | 0.10625
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 415 | Центральная | 10 | 2 | Ф 10 РП- 2 | 6/0,4 | 160 | 315 | 22 | 403.75 | 88.825 | 0.088825 | 0.31493
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 304 | Центральная | 12 | 13 | Ф12_РП-13 | 6/0,4 | 400 |  | 55 | 340 | 187 | 0.187 | 0.153
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 307 | Центральная | 12 | 13 | Ф12_РП-13 | 6/0,4 | 400 |  | 50 | 340 | 170 | 0.17 | 0.17
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 412 | Центральная | 12 | 0 | Ф 12 "Ц" | 6/0,4 | 400 | 400 | 52 | 680 | 353.6 | 0.3536 | 0.3264
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 424 | Центральная | 12 | 0 | Ф 12 "Ц" | 6/0,4 | 400 | 320 | 50 | 612 | 306 | 0.306 | 0.306
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 436 | Центральная | 12 | 0 | Ф 12 "Ц" | 6/0,4 | 320 | 320 | 32 | 544 | 174.08 | 0.17408 | 0.36992
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 441 | Центральная | 12 | 0 | Ф 12 Ц | 6/0,4 | 315 | 400 | 38 | 607.75 | 230.945 | 0.23094 | 0.37681
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 301 | Центральная | 13 | 2 | ф13_РП-2 | 6/0,4 | 315 |  | 37.22 | 267.75 | 99.6565 | 0.099657 | 0.16809
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 351 | Центральная | 13 | 2 | Ф 13 РП-2 | 6/0,4 | 315 | 400 | 45 | 607.75 | 273.4875 | 0.27349 | 0.33426
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 356 | Центральная | 13 | 2 | Ф 13 РП- 2 | 6/0,4 | 250 |  | 31 | 212.5 | 65.875 | 0.065875 | 0.14663
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 928 | Центральная | 13 | 2 | ф13_РП-2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 10 | 680 | 68 | 0.068 | 0.612
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 352 | Центральная | 14 | 2 | Ф 14 РП- 2 | 6/0,4 | 630 | 630 | 31 | 1071 | 332.01 | 0.33201 | 0.73899
| ПС 35/6 "Центральная" | [13 empty] | 434 | Центральная | ? | 13 | РП- 13 | 6/0,4 | 630 | 630 | 64 | 1071 | 685.44 | 0.68544 | 0.38556
| ПС 35/6 "Водозабор" | 1 | 33 | ПС 35/6 "Водозабор" Ввод 1 Т | СН 1 | 12600 | 12.6 | 4920 | 12600 | 12.6 | 0 | 4920 | 4920
| ПС 35/6 "Водозабор" | 1 | 34 | ПС 35/6 "Водозабор" Ввод 2 Т | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "Водозабор" | 1 | 35 | ПС 35/6 "Водозабор" ТСН | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "КТП-1" | 1 | 36 | ПС 35/6 "КТП-1" Ввод 1 Т | СН 1 | 12600 | 12.6 | 7080 | 12600 | 12.6 | 0 | 7080 | 7080
| ПС 35/6 "КТП-1" | 1 | 37 | ПС 35/6 "КТП-1" Ввод 2 Т | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "КТП-1" | 1 | 38 | ПС 35/6 "КТП-1" ТСН | СН 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 "КТП-1" | 1 |  | ПС 35/6 "КТП-1" | [20 empty] | 3231.3889 | 3.2314
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 184 | ктп-1 | 2 | 1 | Ф2-РП-1 | 6/0,4 | 400 |  | 56 | 340 | 190.4 | 0.1904 | 0.1496
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 239 | ктп-1 | 2 | 1 | Ф2-РП-1 | 6/0,4 | 320 |  | 82 | 272 | 223.04 | 0.22304 | 0.04896
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 241 | ктп-1 | 2 | 1 | Ф2-РП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 680 | 265.2 | 0.2652 | 0.4148
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 242 | ктп-1 | 2 | 1 | Ф2-РП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 40 | 680 | 272 | 0.272 | 0.408
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 257 | ктп-1 | 5 | 1 | Ф5 СХА-РП-1 | 6/0,4 | 320 |  | 40 | 272 | 108.8 | 0.1088 | 0.1632
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 120 | КТП-1 | 4 | 9 | Ф4-РП-9 КТП-135Тп-2502 | 6/0,4 | 250 |  | 20 | 212.5 | 42.5 | 0.0425 | 0.17
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 45 | КТП-1 | 7 | 0 | Ф-7 КТП-1 | 6/0,4 | 250 | 250 | 38 | 425 | 161.5 | 0.1615 | 0.2635
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 46 | КТП-1 | 7 | 0 | Ф7 КТП-1
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 244 | КТП-1 | 7 | 0 | Ф7 КТП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23 | 680 | 156.4 | 0.1564 | 0.5236
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 287 | КТП-1 | 7 | 0 | Ф7 КТП-1 | 6/0,4 | 320 | 400 | 37 | 612 | 226.44 | 0.22644 | 0.38556
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 35 | КТП-1 | 10 | 0 | Ф10 КТП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 680 | 204 | 0.204 | 0.476
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 181 | КТП-1 | 10 | 0 | Ф10 КТП-1 | 6/0,4 | 630 | 400 | 28.28 | 875.5 | 247.5914 | 0.24759 | 0.62791
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 286 | КТП-1 | 10 | 0 | Ф10 КТП-1 | 6/0,4 | 320 | 400 | 30 | 612 | 183.6 | 0.1836 | 0.4284
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 294 | КТП-1 | 10 | 0 | Ф10 КТП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 27 | 680 | 183.6 | 0.1836 | 0.4964
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 164 | КТП-1 | 12 | 0 | Ф12 КТП-1 | 6/0,4 | 250 | 315 | 47 | 480.25 | 225.7175 | 0.22572 | 0.25453
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 260 | КТП-1 | 12 | 0 | Ф12 КТП-1 | 6/0,4 |  | 400 | 37 | 340 | 125.8 | 0.1258 | 0.2142
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 246 | КТП-1 | 13 | 0 | Ф13 КТП-1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 61 | 680 | 414.8 | 0.4148 | 0.2652
| ПС 35/6 "КТП-1" | [13 empty] | 165 | КТП-1 | 14 | 0 | Ф14 КТП-1
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 39 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 1 | ВН | 2400 | 2.4 | 708 | 34371 | 34.371 | 708 |  | 708 | [11 empty] | 209.95 | 0.20995
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 954 | БВС | 1.2 | 0 | Ф1 БВС Ф2 БВС | 10/0,4 | 250 | 400 | 38 | 552.5 | 209.95 | 0.20995 | 0.34255
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 40 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 2 | ВН | 2400 | 2.4 | 1900 |  |  | 1900 |  | 1900 | [11 empty] | 973.76 | 0.97376
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 943 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 77 | 340 | 261.8 | 0.2618 | 0.0782
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 944 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 26 | 340 | 88.4 | 0.0884 | 0.2516
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 947 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 18 | 340 | 61.2 | 0.0612 | 0.2788
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 948 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 250 | 400 | 74 | 552.5 | 408.85 | 0.40885 | 0.14365
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 951 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 30 | 212.5 | 63.75 | 0.06375 | 0.14875
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 953 | БВС | 2 | 0 | Ф2 БВС | 10/0,4 | 160 | 160 | 33 | 272 | 89.76 | 0.08976 | 0.18224
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 41 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 3 | ВН | 2900 | 2.9 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 42 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 4 | ВН | 600 | 0.6 | 40 |  |  | 40 |  | 40
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 43 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 6 | ВН | 2100 | 2.1 | 580 |  |  | 580 |  | 580
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 44 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 7 | ВН | 500 | 0.5 | 304 |  |  | 304 |  | 304
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 45 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 9 | ВН | 2500 | 2.5 | 3570 |  |  | 3570 |  | 3570
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 |  | ПС 110/10 "Бурводстрой" | [20 empty] | 1692.86 | 1.6929
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 372 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 73 | 340 | 248.2 | 0.2482 | 0.0918
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 381 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 88 | 212.5 | 187 | 0.187 | 0.0255
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 382 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 77 | 212.5 | 163.625 | 0.16362 | 0.048875
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 393 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 83 | 340 | 282.2 | 0.2822 | 0.0578
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 397 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 77 | 340 | 261.8 | 0.2618 | 0.0782
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 439 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 32 | 340 | 108.8 | 0.1088 | 0.2312
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 491 | БВС | 9 | 0 | Ф9_БВС | 10/0,4 | 630 |  | 57 | 535.5 | 305.235 | 0.30524 | 0.23026
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 923 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 942 | БВС | 9 | 0 | Ф9_БВС | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 1504 | бвс | 9 | 0 | ф.9 Бурводстрой
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 1525 | БВС | 9 | 0 | Ф9 БВС
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 46 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 11 | ВН | 2600 | 2.6 | 1120 |  |  | 1120 |  | 1120 | [11 empty] | 757.605 | 0.7576
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 374 | БВС | 11 | 0 | Ф11 БВС | 10/0,4 | 630 | 630 | 19 | 1071 | 203.49 | 0.20349 | 0.86751
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 375 | БВС | 11 | 0 | Ф11 БВС | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 680 | 163.2 | 0.1632 | 0.5168
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 376 | БВС | 11 | 0 | Ф11 БВС | 10/0,4 | 630 |  | 73 | 535.5 | 390.915 | 0.39092 | 0.14458
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 396 | БВС | 11 | 0 | Ф11 БВС
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 941 | БВС | 11 | 0 | Ф11 БВС
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 | 47 | ПС 110/10 "Бурводстрой" ф. 8 | ВН | 3900 | 3.9 | 3840 | 3840 | 3.84 | 3840 |  | 3840 | [11 empty] | 2505.46 | 2.5055
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 366 | БВС | 8 | 0 | Ф8 _БВС | 10/0,4 | 250 |  | 62 | 212.5 | 131.75 | 0.13175
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 380 | БВС | 8 | 0 | ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 106 | 340 | 360.4 | 0.3604
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 384 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 160 |  | 25 | 136 | 34 | 0.034
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 387 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 36 | 340 | 122.4 | 0.1224
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 388 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 45 | 212.5 | 95.625 | 0.095625
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 389 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 57 | 340 | 193.8 | 0.1938
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 398 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 160 |  | 14 | 136 | 19.04 | 0.01904
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 401 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 59 | 340 | 200.6 | 0.2006
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 402 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 102 | 212.5 | 216.75 | 0.21675
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 409 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 60 | 212.5 | 127.5 | 0.1275
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 410 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 61 | 212.5 | 129.625 | 0.12962
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 411 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 |  | 62 | 212.5 | 131.75 | 0.13175
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 421 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 | 160 | 62 | 348.5 | 216.07 | 0.21607
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 425 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 39 | 340 | 132.6 | 0.1326
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 448 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 54 | 340 | 183.6 | 0.1836
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 935 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 400 |  | 14 | 340 | 47.6 | 0.0476
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 936 | бвс | 8 | 0 | Ф8 Б ВС | 10/0,4 | 400 |  | 9 | 340 | 30.6 | 0.0306
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 957 | БВС | 8 | 0 | Ф8 БВС | 10/0,4 | 250 | 250 | 31 | 425 | 131.75 | 0.13175
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | 1 |  | ПС 110/10 "Бурводстрой" | [20 empty] | 116.875 | 0.11688
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 470 | БВС | РП-28 | 28 | РП-28 | 10/0,4 | 250 |  | 55 | 212.5 | 116.875 | 0.11688 | 0.095625
| ПС 110/10 "Бурводстрой" | [13 empty] | 471 | БВС | РП-28 | 28 | РП-28
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 48 | ПС 35/10"АРЗ" ф.1 | СН 1 | 3100 | 3.1 | 70 | 70 | 0.07 | 70 |  | 70
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 49 | ПС 35/10"АРЗ" ф.2 | СН 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 50 | ПС 35/10"АРЗ" ф.3 | СН 1 | 1600 | 1.6 | 70 | 70 | 0.07 | 70 |  | 70
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 51 | ПС 35/10"АРЗ" ф.4 | СН 1 | 2200 | 2.2 | 970 | 970 | 0.97 | 970 |  | 970
| ПС 35/10"АРЗ" |  |  | ПС 35/10"АРЗ" | [20 empty] | 983.62 | 0.98362
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 959 | АРЗ | 4 | 0 | Ф4 АРЗ | 10/0,4 | 400 | 400 | 40 | 680 | 272 | 0.272
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 960 | АРЗ | 4 | 0 | Ф4 АРЗ | 10/0,4 | 400 | 400 | 49 | 680 | 333.2 | 0.3332
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 961 | АРЗ | 4 | 0 | Ф4 АРЗ | 10/0,4 | 400 | 400 | 21 | 680 | 142.8 | 0.1428
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 962 | АРЗ | 4 | 0 | Ф4 АРЗ | 10/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1071 | 235.62 | 0.23562
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 52 | ПС 35/10"АРЗ" ф.5 | СН 1 | 3200 | 3.2 | 2260 | 2260 | 2.26 | 2260 |  | 2260 | [11 empty] | 1533.995 | 1.534
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 391 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 340 | 272 | 0.272 | 0.068
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 399 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 73 | 340 | 248.2 | 0.2482 | 0.0918
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 404 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 59 | 340 | 200.6 | 0.2006 | 0.1394
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 432 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 81 | 340 | 275.4 | 0.2754 | 0.0646
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 450 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 7 | 340 | 23.8 | 0.0238 | 0.3162
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 454 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 74 | 340 | 251.6 | 0.2516 | 0.0884
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 459 | АРЗ | 5 | 0 | Ф5 АРЗ | 10/0,4 | 630 |  | 49 | 535.5 | 262.395 | 0.26239 | 0.2731
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 53 | ПС 35/10"АРЗ" ф.7 | СН 1 | 3100 | 3.1 | 900 | 900 | 0.9 | 900 |  | 900 | [11 empty] | 152.4985 | 0.1525
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 958 | АРЗ | 7 | 0 | Ф7 АРЗ | 10/0,4 | 250 | 250 | 35 | 425 | 148.75 | 0.14875 | 0.27625
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 963 | АРЗ | 7 | 0 | Ф7 АРЗ | 10/0,4 | 63 | 0 | 7 | 53.55 | 3.7485 | 0.0037485 | 0.049801
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 1540 | АРЗ | 7 | 0 | Ф7_АРЗ
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 54 | ПС 35/10"АРЗ" ф.9 | СН 1 | 2200 | 2.2 | 70 | 70 | 0.07 | 70 |  | 70 | [11 empty] | 64.26 | 0.06426
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 974 | АРЗ | 9,11,16 | 0 | Ф 9;11;16 АРЗ | 10/0,4 | 630 | 630 | 6 | 1071 | 64.26 | 0.06426 | 1.0067
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 55 | ПС 35/10"АРЗ" ф.10 | СН 1 | 1700 | 1.7 | 10 | 10 | 0.01 | 10 |  | 10 | [11 empty] | 38.08 | 0.03808
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 977 | АРЗ | 10 | 0 | Ф10 АРЗ | 10/0,4 | 160 | 160 | 14 | 272 | 38.08 | 0.03808 | 0.23392
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 56 | ПС 35/10"АРЗ" ф.11 | СН 1 | 2100 | 2.1 | 10 | 10 | 0.01 | 10 |  | 10
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 57 | ПС 35/10"АРЗ" ф.12 | СН 1 | 2100 | 2.1 | 10 | 10 | 0.01 | 10 |  | 10
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 58 | ПС 35/10"АРЗ" ф.13 | СН 1 | 1900 | 1.9 | 10 | 10 | 0.01 | 10 |  | 10 | [11 empty] | 29.92 | 0.02992
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 979 | АРЗ | 13 | 0 | Ф13 АРЗ | 10/0,4 | 160 | 160 | 11 | 272 | 29.92 | 0.02992 | 0.24208
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 59 | ПС 35/10"АРЗ" ф.15 | СН 1 | 2200 | 2.2 | 30 | 30 | 0.03 | 30 |  | 30
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 60 | ПС 35/10"АРЗ" ф.16 | СН 1 | 2200 | 2.2 | 30 | 30 | 0.03 | 30 |  | 30
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 61 | ПС 35/10"АРЗ" ф.22 | СН 1 | 2800 | 2.8 | 1600 | 1600 | 1.6 | 1600 |  | 1600 | [11 empty] | 1406.41 | 1.4064
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 392 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 57 | 340 | 193.8 | 0.1938 | 0.1462
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 472 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 65 | 340 | 221 | 0.221 | 0.119
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 473 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 630 |  | 82 | 535.5 | 439.11 | 0.43911 | 0.09639
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 478 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 61 | 340 | 207.4 | 0.2074 | 0.1326
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 485 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 64 | 340 | 217.6 | 0.2176 | 0.1224
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 983 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 АРЗ | 10/0,4 | 250 |  | 60 | 212.5 | 127.5 | 0.1275 | 0.085
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 1505 | АРЗ | 22 | 0 | Ф22 "АРЗ"
| ПС 35/10"АРЗ" | 1 | 62 | ПС 35/10"АРЗ" ф.8 | СН 1 | 1400 | 1.4 | 1260 | 1260 | 1.26 | 1260 |  | 1260 | [11 empty] | 942.48 | 0.94248
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 377 | АРЗ | 8 | 0 | Ф8 АРЗ | 10/0,4 | 630 |  | 88 | 535.5 | 471.24 | 0.47124 | 0.06426
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 469 | АРЗ | 8 | 0 | Ф8 АРЗ | 10/0,4 | 400 |  | 98 | 340 | 333.2 | 0.3332 | 0.0068
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 907 | АРЗ | 8 | 0 | Ф8 АРЗ
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 989 | АРЗ | 8 | 0 | Ф8 "АРЗ" | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 340 | 91.8 | 0.0918 | 0.2482
| ПС 35/10"АРЗ" | [13 empty] | 976 | АРЗ | 8.3 | 0 | Ф 8 АРЗ Ф 3 АРЗ | 10/0,4 | 160 | 160 | 17 | 272 | 46.24 | 0.04624 | 0.22576
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 63 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 1 | ВН | 1400 | 1.4 | 970 | 970 | 0.97 | 970 |  | 970
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 64 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 3 | ВН | 1400 | 1.4 | 770 | 770 | 0.77 | 770 |  | 770 | [11 empty] | 1828.69 | 1.8287
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 31 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3-РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 99 | 340 | 336.6 | 0.3366
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 111 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3-РП-22 | 10/0,4 | 630 |  | 62 | 535.5 | 332.01 | 0.33201
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 124 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3-РП-22 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 340 | 244.8 | 0.2448
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 125 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3_РП-22 | 6/0,4 | 400 |  | 85 | 340 | 289 | 0.289
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 156 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3 РП-22 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 535.5 | 321.3 | 0.3213
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 182 | Шишковка | 3 | 22 | Ф3-РП-22 | 6/0,4 | 400 |  | 89.7 | 340 | 304.98 | 0.30498
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 65 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 4 | ВН | 2800 | 2.8 | 150 | 150 | 0.15 | 150 |  | 150
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 66 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 5 | ВН | 3300 | 3.3 | 4980 | 4980 | 4.98 | 4980 |  | 4980 | [11 empty] | 2594.6913 | 2.5947
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 8 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5_РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 14 | 340 | 47.6 | 0.0476 | 0.2924
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 18 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5-РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 340 | 125.8 | 0.1258 | 0.2142
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 49 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5-РП-22 | 10/0,4 | 630 |  | 32.06 | 535.5 | 171.6813 | 0.17168 | 0.36382
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 87 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5 РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 65 | 340 | 221 | 0.221 | 0.119
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 152 | Шишковка | 5 | 22 | Ф-5 РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 40 | 340 | 136 | 0.136 | 0.204
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 185 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5 РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 85 | 340 | 289 | 0.289 | 0.051
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 187 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5 РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 59 | 340 | 200.6 | 0.2006 | 0.1394
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 188 | Шишковка | 5 | 22 | Ф-5 РП-22 | 10/0,4 | 630 |  | 77 | 535.5 | 412.335 | 0.41234 | 0.12316
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 189 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5_РП-22 | 10/0,4 | 400 | 400 | 48 | 680 | 326.4 | 0.3264 | 0.3536
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 254 | Шишковка | 5 | 22 | Ф-5 РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 122 | 340 | 414.8 | 0.4148 | -0.0748
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 290 | Шишковка | 5 | 22 | Ф5 РП-22 | 10/0,4 | 250 |  | 95 | 212.5 | 201.875 | 0.20187 | 0.010625
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 2546 | Шишковка | 5 | 22 | ф.5-РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 14 | 340 | 47.6 | 0.0476 | 0.2924
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 67 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 6 | ВН | 2800 | 2.8 | 750 | 750 | 0.75 | 750 |  | 750 | [11 empty] | 929.339 | 0.92934
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 3 | Шишковка | 6 | 22 | Ф6-РП-22 | 10/0,4 | 160 |  | 32.4 | 136 | 44.064 | 0.044064 | 0.091936
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 36 | Шишковка | 6 | 22 | Ф6-РП-22 | 10/0,4 | 400 |  | 100 | 340 | 340 | 0.34 | 0
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 136 | Шишковка | 6 | 22 | Ф6 РП-22 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 535.5 | 348.075 | 0.34807 | 0.18743
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 2515 | Шишковка | 6 | 22 | Ф6 РП-22
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 65 | Шишковка | 6.7 | 25 | Ф6,7 Рп-25 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 | 68 | ПС 110/35/10 "Шишковка" ТСН БКЭ | ВН | 10 | 0.01 | 9 | 9 | 0.009 | 9 |  | 9
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 9 | [20 empty] | 482.8
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 66 | Шишковка | 9 | 25 | Ф9-РП-25 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 273 | Шишковка | 9 | 25 | Ф9 РП-25 | 10/0,4 | 400 | 400 | 38 | 680 | 258.4 | 0.2584 | 0.4216
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | 1 |  | ПС 110/35/10 "Шишковка" ф. 10 | [20 empty] | 258.4 | 0.2584
| ПС 110/35/10 "Шишковка" | [13 empty] | 44 | Шишковка | 10 | 25 | Ф10-РП-25 | 10/0,4 | 400 | 400 | 38 | 680 | 258.4 | 0.2584
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 69 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 1 | ВН | 3500 | 3.5 | 2100 | 2100 | 2.1 | 2100 |  | 2100
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 70 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 3 | ВН | 2000 | 2 | 407 | 407 | 0.407 | 407 |  | 407 | [11 empty] | 88.485 | 0.088485
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 243 | западная | 3 | 14 | Ф3_РП14 | 6/0,4 | 250 |  | 41.64 | 212.5 | 88.485 | 0.088485 | 0.12402
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 71 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 5 | ВН | 3650 | 3.65 | 3400 | 3400 | 3.4 | 3400 |  | 3400 | [11 empty] | 1010.2845 | 1.0103
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 76 | западная | 5 | 0 | Ф5_З | 6/0,4 | 100 |  | 7.87 | 85 | 6.6895 | 0.0066895 | 0.078311
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 161 | Западная | 5 | 0 | Ф5"З" | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 340 | 238 | 0.238 | 0.102
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 245 | западная | 5 | 0 | Ф5"З" | 6/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 249 | западная | 5 | 0 | Ф5"З" | 6/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 250 | западная | 5 | 0 | Ф5"З" | 6/0,4 | 250 | 250 | 42 | 425 | 178.5 | 0.1785 | 0.2465
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 262 | западная | 5 | 0 | Ф5"З" | 6/0,4 | 320 | 315 | 42 | 539.75 | 226.695 | 0.22669 | 0.31305
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 72 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 6 | ВН | 2050 | 2.05 | 748 | 748 | 0.748 | 748 |  | 748 | [11 empty] | 391.34 | 0.39134
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 97 | Западная | 6 | 0 | Ф6-"Западная" | 6/0,4 | 250 | 250 | 32 | 425 | 136 | 0.136
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 162 | Западная | 6 | 0 | Ф 6 "Западная" | 6/0,4 | 630 | 400 | 28 | 875.5 | 245.14 | 0.24514
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 190 | западная | 6 | 0 | Ф6"З" | 6/0,4 | 400 |  | 3 | 340 | 10.2 | 0.0102
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 73 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 7 | ВН | 2500 | 2.5 | 1543 | 1543 | 1.543 | 1543 |  | 1543 | [11 empty] | 1262.029 | 1.262
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 40 | западная | 7 | 0 | Ф7 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 89 | 340 | 302.6 | 0.3026 | 0.0374
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 112 | Западная | 7 | 0 | Ф7-"Западная" | 6/0,4 | 250 |  | 71 | 212.5 | 150.875 | 0.15088 | 0.061625
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 191 | западная | 7 | 0 | Ф7"З" | 6/0,4 | 630 |  | 74 | 535.5 | 396.27 | 0.39627 | 0.13923
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 192 | западная | 7 | 0 | Ф7 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 72.26 | 340 | 245.684 | 0.24568 | 0.094316
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 229 | Западная | 7 | 0 | Ф7 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 49 | 340 | 166.6 | 0.1666 | 0.1734
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 74 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 8 | ВН | 3600 | 3.6 | 567 | 567 | 0.567 | 567 |  | 567
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 75 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 9 | ВН | 2600 | 2.6 | 1190 | 1190 | 1.19 | 1190 |  | 1190
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 76 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 10 | ВН | 2600 | 2.6 | 2400 | 2400 | 2.4 | 2400 |  | 2400
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 77 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 11 | ВН | 3100 | 3.1 | 823 | 823 | 0.823 | 823 |  | 823 | [11 empty] | 3187.0389 | 3.187
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 34 | западная | 11 | 0 | Ф11-З | 6/0,4 | 400 | 400 | 43.54 | 680 | 296.072 | 0.29607 | 0.38393
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 61 | Западная | 11 | 0 | Ф11 "Западная" | 6/0,4 | 250 |  | 33 | 212.5 | 70.125 | 0.070125 | 0.14237
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 72 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 400 |  | 31.14 | 340 | 105.876 | 0.10588 | 0.23412
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 73 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 47.35 | 680 | 321.98 | 0.32198 | 0.35802
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 77 | западная | 11 | 14 | Ф11РП-14 | 6/0,4 | 400 | 250 | 12.83 | 552.5 | 70.8858 | 0.070886 | 0.48161
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 84 | западная | 11 | 0 | Ф11"З" | 6/0,4 | 400 | 400 | 45 | 680 | 306 | 0.306 | 0.374
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 85 | западная | 11 | 14 | Ф11_РП-14 | 6/0,4 | 315 | 160 | 65.53 | 403.75 | 264.5774 | 0.26458 | 0.13917
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 98 | Западная | 11 | 0 | Ф11-"Западная" | 6/0,4 | 250 |  | 113 | 212.5 | 240.125 | 0.24013 | -0.027625
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 198 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 400 |  | 46.54 | 340 | 158.236 | 0.15824 | 0.18176
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 200 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 315 |  | 48.2 | 267.75 | 129.0555 | 0.12906 | 0.13869
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 202 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 400 |  | 61.65 | 340 | 209.61 | 0.20961 | 0.13039
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 236 | Западная | 11 | 0 | Ф11"З" | 6/0,4 | 630 |  | 126 | 535.5 | 674.73 | 0.67473 | -0.13923
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 247 | западная | 11 | 0 | Ф11"З" | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 680 | 265.2 | 0.2652 | 0.4148
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 288 | западная | 11 | 14 | Ф11-РП-14 | 6/0,4 | 250 |  | 35.09 | 212.5 | 74.5663 | 0.074566 | 0.13793
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 78 | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 12 | ВН | 1600 | 1.6 | 1450 | 1450 | 1.45 | 1450 |  | 1450 | [11 empty] | 2020.5648 | 2.0206
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 55 | западная | 12 | 14 | Ф 12_РП-14 | 6/0,4 | 160 | 400 | 59.45 | 476 | 282.982 | 0.28298 | 0.19302
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 56 | западная | 12 | 14 | Ф12_РП-14 | 6/0,4 | 400 |  | 6.92 | 340 | 23.528 | 0.023528 | 0.31647
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 60 | западная | 12 | 0 | Ф 12 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 56.4 | 340 | 191.76 | 0.19176 | 0.14824
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 145 | западная | 12 | 0 | Ф12 "З" | 6/0,4 | 315 |  | 48 | 267.75 | 128.52 | 0.12852 | 0.13923
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 146 | западная | 12 | 0 | Ф12 "З" | 6/0,4 | 180 |  | 102 | 153 | 156.06 | 0.15606 | -0.00306
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 169 | западная | 12 | 14 | Ф12_РП-14 | 6/0,4 | 250 |  | 41.27 | 212.5 | 87.6988 | 0.087699 | 0.1248
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 193 | Западная | 12 | 0 | Ф12 "Западная" | 6/0,4 | 630 |  | 78 | 535.5 | 417.69 | 0.41769 | 0.11781
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 203 | западная | 12 | 0 | Ф12 "З" | 6/0,4 | 200 |  | 78.16 | 170 | 132.872 | 0.13287 | 0.037128
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 226 | Западная | 12 | 0 | Ф12-Западная | 6/0,4 | 400 |  | 47 | 340 | 159.8 | 0.1598 | 0.1802
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 237 | западная | 12 | 0 | Ф 12Ф12 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 49.31 | 340 | 167.654 | 0.16765 | 0.17235
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 277 | западная | 12 | 0 | Ф12 "З" | 6/0,4 | 400 |  | 80 | 340 | 272 | 0.272 | 0.068
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 |  | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 13 | [20 empty] | 37.4 | 0.0374
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 318 | западная | 13 | 14 | Ф.13 РП-4 | 6/0,4 | 400 |  | 11 | 340 | 37.4 | 0.0374 | 0.3026
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 |  | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 14 | [20 empty] | 890.6542 | 0.89065
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 201 | западная | 14 | 14 | Ф14 РП-14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.11 | 680 | 163.948 | 0.16395 | 0.51605
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 251 | западная | 14 | 14 | Ф14 РП-14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23.01 | 680 | 156.468 | 0.15647 | 0.52353
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 252 | западная | 14 | 14 | Ф14 РП-14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28.72 | 680 | 195.296 | 0.1953 | 0.4847
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 253 | западная | 14 | 14 | Ф14 РП-14 | 6/0,4 | 315 |  | 95.59 | 267.75 | 255.9422 | 0.25594 | 0.011808
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 346 | западная | 14 | 14 | Ф.14 РП-14 | 6/0,4 | 400 |  | 35 | 340 | 119 | 0.119 | 0.221
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 |  | ПС 110/35/6 "Западная" ф. 16 | [20 empty] | 653.6789 | 0.65368
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 196 | западная | 16 | 14 | Ф16-РП-14 | 6/0,4 |  | 250 | 34.26 | 212.5 | 72.8025 | 0.072802 | 0.1397
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 197 | западная | 16 | 14 | Ф16-РП-14 | 6/0,4 | 630 | 630 | 38.44 | 1071 | 411.6924 | 0.41169 | 0.65931
| ПС 110/35/6 "Западная" | [13 empty] | 238 | западная | 16 | 14 | Ф16-РП-14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.88 | 680 | 169.184 | 0.16918 | 0.51082
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 79 | ПС 110/35/6 "Западная" на ПС "Дивизионная" | ВН | 8000 | 8 | 6200 | 6200 | 6.2 | 6200 |  | 6200
| ПС 110/35/6 "Западная" | 1 | 80 | ПС 110/35/6 "Западная" на ПС "Стеклозавод" | ВН | 10000 | 10 | 1764 | 1764 | 1.764 | 1764 |  | #REF!
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 | 81 | ПС 110/10 "В. Беpезовка" ф. 1 | ВН | 1700 | 1.7 | 1250 | 1250 | 1.25 | 1250 |  | #REF! | [11 empty] | 785.23 | 0.78523
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 7 | Верхняя Березовка | 1 | 0 | Ф1-В.Березовка | 10/0,4 | 250 |  | 45 | 212.5 | 95.625 | 0.095625 | 0.11687
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 26 | Верхняя Березовка | 1 | 0 | Ф1-В.Березовка | 10/0,4 | 400 |  | 93 | 340 | 316.2 | 0.3162 | 0.0238
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 208 | Верхняя Березовка | 1 | 0 | Ф1- В. Березовка | 10/0,4 | 630 |  | 36 | 535.5 | 192.78 | 0.19278 | 0.34272
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 214 | Верхняя Березовка | 1 | ВБ | Ф1 РП-В.Б. | 10/0,4 | 250 |  | 85 | 212.5 | 180.625 | 0.18063 | 0.031875
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 2521 | Верхняя Березовка | 1 | 0 | Ф1 В.Б,
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 | 82 | ПС 110/10 "В. Беpезовка" ф. 2 | ВН | 3400 | 3.4 | 3300 | 3300 | 3.3 | 3300 |  | #REF!
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 | 83 | ПС 110/10 "В.Березовка" ТСН | ВН | 10 | 0.01 | 9 | 9 | 0.009 | 9 |  | #REF!
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 |  | ПС 110/10 "В. Беpезовка" ф. 3 | [20 empty] | 920.72 | 0.92072
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 14 | Верхняя Березовка | 3 | 0 | Ф3-В.Берёзовка | 10/0,4 | 250 | 250 | 70 | 425 | 297.5 | 0.2975 | 0.1275
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 215 | Верхняя Березовка | 3 | 0 | Ф3- В. Березовка | 10/0,4 | 400 |  | 32 | 340 | 108.8 | 0.1088 | 0.2312
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 217 | Верхняя Березовка | 3 | 0 | Ф3-В.Березовка | 10/0,4 | 400 |  | 82 | 340 | 278.8 | 0.2788 | 0.0612
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 234 | Верхняя Березовка | 3 | 0 | Ф3 В.Б. | 10/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1071 | 235.62 | 0.23562 | 0.83538
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 |  | ПС 110/10 "В. Беpезовка" ф. 5 | [20 empty] | 144.33 | 0.14433
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 80 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5-В.Берёзовка
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 83 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | ф5 В.Березовка
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 204 | Верхняя Березовка | 5 | ВБ | Ф5 РП В.Б. | 10/0,4 | 160 |  | 43 | 136 | 58.48 | 0.05848 | 0.07752
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 218 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5-В.Березовка | 10/0,4 | 400 |  | 9 | 340 | 30.6 | 0.0306 | 0.3094
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 220 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5 В.Березовка | 10/0,4 | 250 |  | 12 | 212.5 | 25.5 | 0.0255 | 0.187
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 279 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5 В.Б. | 10/0,4 | 250 |  | 14 | 212.5 | 29.75 | 0.02975 | 0.18275
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 293 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5 В.Б.
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 2506 | Верхняя Березовка | 5 | 0 | Ф5-В. Березовка
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | 1 |  | ПС 110/10 "В. Беpезовка" ф. 14 | [20 empty] | 437.325 | 0.43732
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 5 | Верхняя Березовка | 14 | 0 | Ф14-В.Березовка | 10/0,4 | 250 |  | 33 | 212.5 | 70.125 | 0.070125 | 0.14237
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 42 | Верхняя Березовка | 14 | 0 | Ф14-В.Берёзовка | 10/0,4 | 400 |  | 98 | 340 | 333.2 | 0.3332 | 0.0068
| ПС 110/10 "В. Беpезовка" | [13 empty] | 2548 | Верхняя Березовка | 14 | ВБ | РП-"Верхнняя Березовка" ф.14 | 10/0,4 | 250 | 250 | 8 | 425 | 34 | 0.034 | 0.391
| ПС 35/10 "БМДК" | 1 | 84 | ПС 35/10 "БМДК" Ввод 1 Т | СН 1 | 6300 | 6.3 | 4755 | 12600 | 12.6 | 0 | 4755 | 4755
| ПС 35/10 "БМДК" | 1 | 85 | ПС 35/10 "БМДК" Ввод 2 Т | СН 1 | 6300 | 6.3 | 4875 |  |  | 0 | 4875 | 4875
| ПС 35/10 "БМДК" | 1 | 86 | ПС 35/10 "БМДК" ТСН 1 | СН 1 | 100 | 0.1 | 85 |  |  | 0 | 85 | 85
| ПС 35/10 "БМДК" | 1 | 87 | ПС 35/10 "БМДК" ТСН 2 | СН 1 | 100 | 0.1 | 85 |  |  | 0 | 85 | 85
| ПС 35/10 "БМДК" | 1 |  | ПС 35/10 "БМДК" | [20 empty] | 6002.105 | 6.0021
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 511 | БМДК | 6 | 10 | Ф6_РП-10 | 10/0,4 | 630 | 400 | 23 | 875.5 | 201.365 | 0.20137 | 0.67413
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 583 | БМДК | 6 | 0 | Ф6_БМДК | 10/0,4 | 400 |  | 104 | 340 | 353.6 | 0.3536 | -0.0136
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 590 | БМДК | 6 | 0 | Ф6_БМДК | 10/0,4 | 400 |  | 105 | 340 | 357 | 0.357 | -0.017
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 625 | БМДК | 6 | 0 | Ф6_БМДК | 10/0,4 | 400 | 315 | 46 | 607.75 | 279.565 | 0.27957 | 0.32819
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 653 | БМДК | 6 | 10 | Ф6_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 18 | 680 | 122.4 | 0.1224 | 0.5576
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 655 | БМДК | 6 | 0 | Ф6_БМДК | 10/0,4 | 250 | 250 | 49 | 425 | 208.25 | 0.20825 | 0.21675
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 747 | БМДК | 6 | 0 | Ф6_БМДК | 10/0,4 | 400 | 400 | 16 | 680 | 108.8 | 0.1088 | 0.5712
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 853 | БМДК | 6 | 0 | Ф6 БМДК | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 680 | 163.2 | 0.1632 | 0.5168
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 581 | БМДК | 7 | 10 | Ф7_РП-10 | 10/0,4 | 160 |  | 22 | 136 | 29.92 | 0.02992 | 0.10608
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 626 | БМДК | 7 | 10 | Ф7_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 14 | 680 | 95.2 | 0.0952 | 0.5848
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 651 | БМДК | 7 | 10 | Ф7_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 680 | 163.2 | 0.1632 | 0.5168
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 560 | БМДК | 8 | 10 | Ф8_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 40 | 680 | 272 | 0.272 | 0.408
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 578 | БМДК | 8 | 10 | Ф8_РП-10 | 10/0,4 | 250 | 250 | 43 | 425 | 182.75 | 0.18275 | 0.24225
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 579 | БМДК | 8 | 10 | Ф8_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 41 | 680 | 278.8 | 0.2788 | 0.4012
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 577 | БМДК | 9 | 0 | Ф9 БМДК | 10/0,4 | 400 |  | 45 | 340 | 153 | 0.153 | 0.187
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 580 | БМДК | 9 | 10 | Ф-9 РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 63 | 680 | 428.4 | 0.4284 | 0.2516
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 601 | БМДК | 9 | 10 | Ф9_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 619 | БМДК | 9 | 10 | Ф9_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 40 | 680 | 272 | 0.272 | 0.408
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 633 | БМДК | 10 | 10 | Ф10_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27 | 680 | 183.6 | 0.1836 | 0.4964
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 649 | БМДК | 10 | 10 | Ф10_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28 | 680 | 190.4 | 0.1904 | 0.4896
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 622 | БМДК | 13 | 10 | Ф13_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 636 | БМДК | 13 | 10 | Ф13_РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 34 | 1071 | 364.14 | 0.36414 | 0.70686
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 662 | БМДК | 13 | 0 | Ф13_БМДК | 10/0,4 | 250 |  | 31 | 212.5 | 65.875 | 0.065875 | 0.14663
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 663 | БМДК | 13 | 0 | Ф13_БМДК | 10/0,4 | 400 | 400 | 51 | 680 | 346.8 | 0.3468 | 0.3332
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 664 | БМДК | 13 | 0 | Ф13_БМДК | 10/0,4 | 320 | 320 | 36 | 544 | 195.84 | 0.19584 | 0.34816
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 665 | БМДК | 13 | 0 | Ф13_БМДК | 10/0,4 | 400 | 400 | 43 | 680 | 292.4 | 0.2924 | 0.3876
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 667 | БМДК | 13 | 0 | Ф13_БМДК | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ПС 35/10 "БМДК" | [13 empty] | 725 | БМДК | 13 | 10 | Ф13_РП-10 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 35/10 "Сосновая" | 1 | 88 | ПС 35/10 "Сосновая" Ввод 1 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 5532 | 17000 | 17 | 0 | 5532 | 5532
| ПС 35/10 "Сосновая" | 1 | 89 | ПС 35/10 "Сосновая" Ввод 2 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 5792 |  |  | 0 | 5792 | 5792
| ПС 35/10 "Сосновая" | 1 | 90 | ПС 35/10 "Сосновая" ТСН | СН 1 | 80 | 0.08 | 6 |  |  | 0 | 6 | 6
| ПС 35/10 "Сосновая" | 1 |  | ПС 35/10 "Сосновая" | [20 empty] | 8121.58 | 8.1216 | 17.1064
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 582 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 10/0,4 | 400 | 250 | 21 | 552.5 | 116.025 | 0.11603 | 0.43648
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 588 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 680 | 285.6 | 0.2856 | 0.3944
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 628 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 10/0,4 | 250 |  | 70 | 212.5 | 148.75 | 0.14875 | 0.06375
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 631 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 6/0,4 | 400 |  | 137 | 340 | 465.8 | 0.4658 | -0.1258
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 697 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 50 | 680 | 340 | 0.34 | 0.34
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 748 | Сосновая | 1 | 0 | Ф1_С | 10/0,4 | 160 |  | 66 | 136 | 89.76 | 0.08976 | 0.04624
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 671 | Сосновая | 4 | 12 | Ф4_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 21 | 680 | 142.8 | 0.1428 | 0.5372
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 687 | Сосновая | 5 | 0 | Ф5_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 700 | Сосновая | 5 | 0 | Ф5_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 21 | 680 | 142.8 | 0.1428 | 0.5372
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 648 | Сосновая | 6 | 12 | Ф6_РП-12 | 10/0,4 | 250 | 250 | 31 | 425 | 131.75 | 0.13175 | 0.29325
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 1093 | Сосновая | 6.5 | 0 | Ф6 "О" Ф5 "С" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 5 | 1700 | 85 | 0.085 | 1.615
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 670 | Сосновая | 7 | 12 | Ф7_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 680 | 210.8 | 0.2108 | 0.4692
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 672 | Сосновая | 7 | 12 | Ф7_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 25 | 680 | 170 | 0.17 | 0.51
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 673 | Сосновая | 7 | 12 | Ф7_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 680 | 210.8 | 0.2108 | 0.4692
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 637 | Сосновая | 8 | 0 | Ф8_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 680 | 149.6 | 0.1496 | 0.5304
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 640 | Сосновая | 8 | 12 | Ф8_РП-12 | 10/0,4 | 250 | 400 | 45 | 552.5 | 248.625 | 0.24863 | 0.30388
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 650 | Сосновая | 8 | 12 | Ф8_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 48 | 680 | 326.4 | 0.3264 | 0.3536
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 689 | Сосновая | 8 | 12 | Ф8_РП-12 | 10/0,4 | 630 |  | 2 | 535.5 | 10.71 | 0.01071 | 0.52479
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 694 | Сосновая | 8 | 0 | Ф8_С | 10/0,4 | 250 | 250 | 23 | 425 | 97.75 | 0.09775 | 0.32725
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 714 | Сосновая | 8 | 0 | Ф8_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 646 | Сосновая | 9 | 12 | Ф9_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 37 | 680 | 251.6 | 0.2516 | 0.4284
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 647 | Сосновая | 9 | 12 | Ф9_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 680 | 285.6 | 0.2856 | 0.3944
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 641 | Сосновая | 11 | 12 | Ф11_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 55 | 680 | 374 | 0.374 | 0.306
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 654 | Сосновая | 11 | 12 | Ф11_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 642 | Сосновая | 12 | 12 | Ф12_РП-12 | 10/0,4 | 400 | 400 | 68 | 680 | 462.4 | 0.4624 | 0.2176
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 857 | Сосновая | 14.17 | 12 | Ф-14,17 РП-12
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 692 | Сосновая | 20 | 0 | Ф20_С | 10/0,4 | 630 | 630 | 34 | 1071 | 364.14 | 0.36414 | 0.70686
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 696 | Сосновая | 20 | 0 | Ф20_С | 10/0,4 | 630 | 630 | 23 | 1071 | 246.33 | 0.24633 | 0.82467
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 698 | Сосновая | 20 | 0 | Ф20_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 48 | 680 | 326.4 | 0.3264 | 0.3536
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 818 | Сосновая | 20 | 0 | Ф20_С | 10/0,4 | 250 | 250 | 14 | 425 | 59.5 | 0.0595 | 0.3655
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 656 | Сосновая | 24 | 0 | Ф24_С | 10/0,4 | 630 | 630 | 17 | 1071 | 182.07 | 0.18207 | 0.88893
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 678 | Сосновая | 24 | 0 | Ф24_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 680 | 156.4 | 0.1564 | 0.5236
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 681 | Сосновая | 24 | 0 | Ф24_С | 10/0,4 | 630 | 630 | 20 | 1071 | 214.2 | 0.2142 | 0.8568
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 682 | Сосновая | 24 | 0 | Ф24_С | 10/0,4 | 250 | 250 | 49 | 425 | 208.25 | 0.20825 | 0.21675
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 574 | Сосновая | 25 | 0 | Ф25_С | 10/0,4 | 160 | 250 | 17 | 348.5 | 59.245 | 0.059245 | 0.28925
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 661 | Сосновая | 28 | 0 | Ф28_С | 10/0,4 | 400 | 630 | 23 | 875.5 | 201.365 | 0.20137 | 0.67413
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 695 | Сосновая | 28 | 0 | Ф28_С | 10/0,4 | 630 | 630 | 41 | 1071 | 439.11 | 0.43911 | 0.63189
| ПС 35/10 "Сосновая" | [13 empty] | 720 | Сосновая | 28 | 0 | Ф28_С | 10/0,4 | 400 | 400 | 53 | 680 | 360.4 | 0.3604 | 0.3196
| ПС 35/6 "КТП-3" | 1 | 91 | ПС 35/6 "КТП-3" Ввод 1 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 5240 | 17000 | 17 | 0 | 5240 | 5240
| ПС 35/6 "КТП-3" | 1 | 92 | ПС 35/6 "КТП-3" Ввод 2 Т | СН 1 | 10000 | 10 | 5045 |  |  | 0 | 5045 | 5045
| ПС 35/6 "КТП-3" | 1 | 93 | ПС 35/6 "КТП-3" ТСН | СН 1 | 200 | 0.2 | 15 |  |  | 0 | 15 | 15
| ПС 35/6 "КТП-3" | 1 |  | ПС 35/6 "КТП-3" | [20 empty] | 7883.1482 | 7.8831
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 52 | КТП-3 | 1 | 0 | Ф1 КТП-3 | 6/0,4 | 250 | 400 | 21 | 552.5 | 116.025 | 0.11603 | 0.43648
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 167 | КТП-3 | 1 | 0 | Ф1 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18 | 680 | 122.4 | 0.1224 | 0.5576
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 170 | КТП-3 | 1 | 0 | Ф1 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 27 | 680 | 183.6 | 0.1836 | 0.4964
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 267 | КТП-3 | 3 | 0 | Ф3-КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 27 | 680 | 183.6 | 0.1836 | 0.4964
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 291 | КТП-3 | 3 | 0 | Ф3 КТП-3 | 6/0,4 | 630 | 560 | 22 | 1011.5 | 222.53 | 0.22253 | 0.78897
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 123 | КТП-3 | 9 | 0 | Ф9 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 13 | 680 | 88.4 | 0.0884 | 0.5916
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 132 | КТП-3 | 9 | 0 | Ф9 КТП-3 | 6/0,4 | 400 |  | 61 | 340 | 207.4 | 0.2074 | 0.1326
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 141 | КТП-3 | 9 | 0 | Ф9 КТП-3 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 340 | 153 | 0.153 | 0.187
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 160 | КТП-3 | 10 | 0 | Ф10 КТП-3 | 6/0,4 | 320 | 315 | 48 | 539.75 | 259.08 | 0.25908 | 0.28067
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 285 | КТП-3 | 10 | 0 | Ф10 КТП-3 | 6/0,4 | 320 | 400 | 22 | 612 | 134.64 | 0.13464 | 0.47736
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 140 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 320 |  | 34 | 272 | 92.48 | 0.09248 | 0.17952
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 158 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 680 | 265.2 | 0.2652 | 0.4148
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 159 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 315 | 320 | 56 | 539.75 | 302.26 | 0.30226 | 0.23749
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 173 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 680 | 170 | 0.17 | 0.51
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 174 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 320 | 30 | 612 | 183.6 | 0.1836 | 0.4284
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 175 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 340 | 217.6 | 0.2176 | 0.1224
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 183 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф13 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 250 | 44 | 552.5 | 243.1 | 0.2431 | 0.3094
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 283 | КТП-3 | 13 | 0 | Ф-13 КТП-3 | 6/0,4 | 315 |  | 70 | 267.75 | 187.425 | 0.18743 | 0.080325
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 67 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 400 |  | 106 | 340 | 360.4 | 0.3604 | -0.0204
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 106 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14-КТП-3 | 6/0,4 | 630 | 630 | 18 | 1071 | 192.78 | 0.19278 | 0.87822
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 109 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 200 |  | 33 | 170 | 56.1 | 0.0561 | 0.1139
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 126 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 630 |  | 131 | 535.5 | 701.505 | 0.70151 | -0.16601
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 139 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 320 | 400 | 52 | 612 | 318.24 | 0.31824 | 0.29376
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 147 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 400 |  | 47.52 | 340 | 161.568 | 0.16157 | 0.17843
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 255 | КТП-3 | 14 | 0 | Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 57 | 680 | 387.6 | 0.3876 | 0.2924
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 32 | КТП-3 | 17.14 | 23 | Ф17-РП-23 Ф14 КТП-3 | 6/0,4 | 250 |  | 19 | 212.5 | 40.375 | 0.040375 | 0.17213
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 90 | КТП-3 | 17 | 0 | Ф17 КТП-3 | 6/0,4 | 160 |  | 53 | 136 | 72.08 | 0.07208 | 0.06392
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 99 | КТП-3 | 17 | 0 | Ф17 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 65 | 680 | 442 | 0.442 | 0.238
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 110 | КТП-3 | 17 | 0 | Ф17-КТП-3 | 6/0,4 | 160 | 200 | 35 | 306 | 107.1 | 0.1071 | 0.1989
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 131 | КТП-3 | 17 | 0 | Ф17 КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 20 | 680 | 136 | 0.136 | 0.544
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 289 | КТП-3 | 17 | 0 | Ф17 КТП-3 | 6/0,4 | 630 | 400 | 23 | 875.5 | 201.365 | 0.20137 | 0.67413
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 64 | КТП-3 | 18 | 0 | Ф18-КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 106 | 680 | 720.8 | 0.7208 | -0.0408
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 171 | КТП-3 | 18 | 0 | Ф18-КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ПС 35/6 "КТП-3" | [13 empty] | 172 | КТП-3 | 18 | 0 | Ф18-КТП-3 | 6/0,4 | 400 | 320 | 74.46 | 612 | 455.6952 | 0.4557 | 0.1563
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 | 94 | ПС 110/10 "Энергетик" ф. 5 | ВН | 2100 | 2.1 | 1050 | 9775 | 9.775 | 1050 |  | 1050 | [11 empty] | 904.485 | 0
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1016 | Энергетик | 5 | 0 | Ф5_Э | 10/0,4 | 160 |  | 86 | 136 | 116.96
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1017 | Энергетик | 5 | 0 | Ф5_Э | 10/0,4 | 160 |  | 75 | 136 | 102
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1018 | Энергетик | 5 | 0 | Ф5_Э | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 340 | 166.6
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1019 | Энергетик | 5 | 0 | Ф5_Э | 10/0,4 | 400 |  | 92 | 340 | 312.8
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1020 | Энергетик | 5 | 0 | Ф5_Э | 10/0,4 | 250 |  | 97 | 212.5 | 206.125
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 | 95 | ПС 110/10 "Энергетик" ф. 6 | ВН | 2100 | 2.1 | 480 |  |  | 480 |  | 480 | [11 empty] | 848.64 | 0.84864
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 831 | Энергетик | 6 | 0 | Ф6_Энергетик | 10/0,4 | 400 |  | 18 | 340 | 61.2 | 0.0612 | 0.2788
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 821 | Энергетик | 6.7 | 0 | Ф6_Э Ф7_Э | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 680 | 285.6 | 0.2856 | 0.3944
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 822 | Энергетик | 6.7 | 0 | Ф6_Э Ф7_Э | 10/0,4 | 630 | 630 | 24 | 1071 | 257.04 | 0.25704 | 0.81396
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 823 | Энергетик | 6.7 | 0 | Ф6_Э Ф7_Э | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 680 | 210.8 | 0.2108 | 0.4692
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 824 | Энергетик | 6.7 | 0 | Ф6_Э Ф7_Э | 10/0,4 | 400 | 400 | 5 | 680 | 34 | 0.034 | 0.646
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 | 96 | ПС 110/10 "Энергетик" ф. 7 | ВН | 2100 | 2.1 | 300 |  |  | 300 |  | 300
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 | 97 | ПС "Энергетик" ф. 3 ДНТ "Перспектива" | СН 2 | 1600 | 1.6 | 1105 | 1105 | 1,105 | 1105 |  | #REF! | [11 empty] | 0 | 0
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1151 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1152 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1153 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1154 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1155 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1156 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1157 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1188 | Энергетик | 3 | 0 | Ф3_Энергетик
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 |  | ПС 110/10 "Энергетик" ф. 13 | [20 empty] | 0 | 0
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1175 | Энергетик | 13 | 36 | Ф13 РП-36
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1176 | Энергетик | 13 | 36 | Ф13 _РП-36
| ПС 110/10 "Энергетик" | 1 |  | ПС 110/10 "Энергетик" | [20 empty] | 16.32 | 0.01632
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 836 | Энергетик | ? | 0 |  | 10/0,4 | 160 | 160 | 6 | 272 | 16.32 | 0.01632 | 0.25568
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1177 | Энергетик | ? | 0
| ПС 110/10 "Энергетик" | [13 empty] | 1178 | Энергетик | ? | 36 | встроенная РП-36
| ПС 35/10 "Таежная" | 1 | 98 | ПС 35/10 "Таежная" ф. 2 | СН 1 | 160 | 0.16 | 85 | 85 | 0.085 | 85 |  | 85 | [11 empty] | 35.105 | 0.035105
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1122 | Таежная | 2 | 0 | Ф2_Таежная | 10/0,4 | 160 | 0 | 18 | 136 | 24.48 | 0.02448 | 0.11152
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1123 | Таежная | 2 | 0 | Ф2_Таежная
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1134 | Таежная | 2 | 0 | Ф2_Таежная | 10/0,4 | 250 | 0 | 5 | 212.5 | 10.625 | 0.010625 | 0.20187
| ПС 35/10 "Таежная" | 1 | 99 | ПС 35/10 "Таежная" ф. 4 | СН 1 | 900 | 0.9 | 500 | 470 | 0.47 | 500 |  | 500 | [11 empty] | 502.775 | 0.50277
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1001 | Таежная | 4 | 0 | Ф4_Таежная | 10/0,4 | 400 |  | 46 | 340 | 156.4 | 0.1564 | 0.1836
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1002 | Таежная | 4 | 0 | Ф4_Таежная | 10/0,4 | 250 |  | 97 | 212.5 | 206.125 | 0.20613 | 0.006375
| ПС 35/10 "Таежная" | [13 empty] | 1003 | Таежная | 4 | 0 | Ф4_Таежная | 10/0,4 | 250 |  | 66 | 212.5 | 140.25 | 0.14025 | 0.07225
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 100 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 1 | ВН | 2000 | 2 | 800 | 800 | 0.8 | 800 |  | 800
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 101 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 12 | ВН | 400 | 0.4 | 400 | 400 | 0.4 | 400 |  | 400 | [11 empty] | 59.9675 | 0.059967
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 856.1 | Медведчиково | 12 | 26 | Ф12_РП-26 | 10/0,4 | 250 |  | 14 | 212.5 | 29.75 | 0.02975
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 892 | Медведчиково | 12 | 26 | Ф12_РП-26 | 10/0,4 | 250 | 250 | 7.11 | 425 | 30.2175 | 0.030218
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 893 | Медведчиково | 12 | 26 | Ф12_РП-26
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 102 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 13 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 82.875 | 0.082875
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1024 | Медведчиково | 13 | 26 | Ф.13 РП-26 | 10/0,4 | 250 | 400 | 15 | 552.5 | 82.875 | 0.082875 | 0.46962
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1130 | Медведчиково | 13 | 26 | Ф13_РП-26
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1131 | Медведчиково | 13 | 26 | Ф13_РП-26
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 103 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 14 | ВН | 2100 | 2.1 | 800 | 800 | 0.8 | 800 |  | 800 | [11 empty] | 74.375 | 0.074375
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1072 | Медведчиково | 14 | 26 | Ф14_РП-26 | 10/0,4 | 250 | 0 | 35 | 212.5 | 74.375 | 0.074375 | 0.13812
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 104 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 2 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 105 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 19 | ВН | 2100 | 2.1 | 20 | 1700 | 1.7 | 20 |  | 20
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 106 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 20 | ВН | 2300 | 2.3 | 50 |  |  | 50 |  | 50
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 107 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 21 | ВН | 2100 | 2.1 | 900 | 750 | 0.75 | 900 |  | 900
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 |  | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 15 | [20 empty] | 396.78 | 0.39678
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1023 | Медведчиково | 15 | 26 | Ф.15 Рп-26 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 680 | 204 | 0.204 | 0.476
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1025 | Медведчиково | 15 | 26 | Ф15_РП-26 | 10/0,4 | 630 | 630 | 18 | 1071 | 192.78 | 0.19278 | 0.87822
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 | 108 | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 22 | ВН | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 119 | 0.119
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1133 | Медведчиково | 22 | 26 | Ф22_РП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 7 | 1700 | 119 | 0.119 | 1.581
| ПС 110/10 "Медведчиково" | 1 |  | ПС 110/10 "Медведчиково" ф. 17,18 | [20 empty] | 224.4 | 0.2244
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1021 | Медведчиково | 18 | 26 | Ф18_РП-26 | 10/0,4 | 630 | 630 | 15 | 1071 | 160.65 | 0.16065 | 0.91035
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1022 | Медведчиково | 17.18 | 26 | Ф17,18_РП-26 | 10/0,4 |  | 250 | 30 | 212.5 | 63.75 | 0.06375 | 0.14875
| ПС 110/10 "Медведчиково" | [13 empty] | 1132 | Медведчиково | 18 | 26 | Ф18_РП-26
| ПС 35/10 "Полигон" | 1 | 109 | ПС 35/10 "Полигон" ф. 3 | СН 1 | 1800 | 1.8 | 900 | 2975 | 2.975 | 900 |  | 900 | [11 empty] | 882.0025 | 0.882
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1038 | Полигон | 3 | 0 | Ф3_Полигон | 10/0,4 | 400 |  | 43 | 340 | 146.2 | 0.1462
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1039 | Полигон | 3 | 0 | Ф3_Полигон | 10/0,4 | 250 |  | 78 | 212.5 | 165.75 | 0.16575
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1042 | Полигон | 3 | 0 | Ф3 "Полигон" | 10/0,4 | 315 |  | 91 | 267.75 | 243.6525 | 0.24365
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1043 | Полигон | 3 | 0 | Ф3 "Полигон" | 10/0,4 | 400 |  | 32 | 340 | 108.8 | 0.1088
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1110 | Полигон | 3 | 0 | Ф3_Полигон | 10/0,4 | 400 | 0 | 55 | 340 | 187 | 0.187
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1126 | Полигон | 3 | 0 | Ф3_Полигон | 10/0,4 | 400 | 0 | 9 | 340 | 30.6 | 0.0306
| ПС 35/10 "Полигон" | [13 empty] | 1150 | Полигон | 3 | 0 | Ф3_Полигон
| ПС 35/10 "Бурятцелинстрой" | 1 | 110 | ПС 35/10 "Бурятцелинстрой" ф.7 | СН 1 | 1200 | 1.2 | 970 | 2424 | 2.424 | 970 |  | 970
| ПС 35/10 "Бурятцелинстрой" | 1 | 111 | ПС 35/10 "Бурятцелинстрой" ф.8 | СН 1 | 2000 | 0.2 | 1740 |  |  | 1740 |  | 1740
| ПС 110/10 "БФМ" | 1 | 112 | ПС 110/10 "БФМ" ф. 5 | ВН | 2300 | 2.3 | 1800 | 14450 | 14.45 | 1800 |  | 1800 | [11 empty] | 340 | 0.34
| ПС 110/10 "БФМ" | [13 empty] | 2002 | бурятфермаш | 5.12 | 0 | Ф-5,Ф-12ПС Бурятфермаш | 10/0,4 | 400 | 400 | 50 | 680 | 340 | 0.34 | 0.34
| ПС 110/10 "БФМ" | 1 | 113 | ПС 110/10 "БФМ" ф. 12 | ВН | 2300 | 2.3 | 80 |  |  | 80 |  | 80
| п."Тальцы" ТП-1070 | 1 | 114 | п."Тальцы" ТП-1070 | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| п."Сокол" ТП-464 | 1 | 115 | п."Сокол" ТП-464 | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| п."Сокол" ТП-465 | 1 | 116 | п."Сокол" ТП-465 | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| п."Сокол" ТП-324 | 1 | 117 | п."Сокол" ТП-324 | СН 2 | 250 | 0.25 | 212.5 | 212.5 | 0.2125 | 0 | 212.5 | 0 | 212.5
| п."Сокол" ТП -990 | 1 | 118 | п."Сокол" ТП -990 | СН 2 | 400 | 0.4 | 164 | 164 | 0.164 | 0 | 164 | 0 | 164
| п."Сокол" ТП -998 | 1 | 119 | п."Сокол" ТП -998 | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| ТП "Птицефабрика" ф. 3 | 1 | 120 | ТП "Птицефабрика" ф. 3 | ВН | 2300 | 2.3 | 1140 | 1140 | 1.14 | 1140 |  | 1140
| ТП "Птицефабрика" ф. 5 | 1 | 121 | ТП "Птицефабрика" ф. 5 | ВН | 2600 | 2.6 | 1910 | 1742 | 1.742 | 1910 |  | 1910
| п.Зверо-з КРУН-10 кВ от ф.13 Ю (приём/выдача) СЯ-25 | 1 | 122 | п.Зверо-з КРУН-10 кВ от ф.13 Ю (приём/выдача) СЯ-25 | ВН | 2650 | 2.65 | 2427 | 2427 | 2.427 | 2427 |  | #REF!
| п.Зверо-з КРУН-10 кВ от ф.5 Н (приём/выдача) СЯ-24 | 1 | 123 | п.Зверо-з КРУН-10 кВ от ф.5 Н (приём/выдача) СЯ-24 | ВН | [5 empty] | 0 |  | #REF!
| пос. Зверосовхоз ТП 1014 "Пачкина" | 1 | 124 | пос. Зверосовхоз ТП 1014 "Пачкина" | ВН | 1500 | 1.5 | 200 | 200 | 0.2 | 0 | 200 | 0 | 200
| п. Тулунжа КТП-369 "Магазин" | 1 | 125 | п. Тулунжа КТП-369 "Магазин" | СН 2 | 400 | 0.4 | 370 | 370 | 0.37 | 0 | 370 | 0 | 370
| п. Тулунжа КТП-371 "Водокачка" | 1 | 126 | п. Тулунжа КТП-371 "Водокачка" | СН 2 | 160 | 0.16 | 105 | 105 | 0.105 | 0 | 105 | 0 | 105
| п. Тулунжа КТП-373 "Луговая" | 1 | 127 | п. Тулунжа КТП-373 "Луговая" | СН 2 | 250 | 0.25 | 205 | 205 | 0.205 | 0 | 205 | 0 | 205
| п. Тулунжа КТП-926 "Угловая" | 1 | 128 | п. Тулунжа КТП-926 "Угловая" | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| КТП-938 В-Тулунжа Хомяков | 1 | 129 | КТП-938 В-Тулунжа Хомяков | СН 2 | 350 | 0.35 | 297.5 | 297.5 | 0.2975 | 0 | 297.5 | 0 | 297.5
| КТП-938 В-Тулунжа Горсвет | 1 | 130 | КТП-938 В-Тулунжа Горсвет | СН 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-939, СОТ Тулунжа | 1 | 131 | КТП-939, СОТ Тулунжа | СН 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-940 Новая | 1 | 132 | КТП-940 Новая | СН 2 | 250 | 0.25 | 212.5 | 212.5 | 0.2125 | 0 | 212.5 | 0 | 212.5
| КТП-937, Тулунжа | 1 | 133 | КТП-937, Тулунжа | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 0.34 | 0.34 | 0 | 340 | 0 | 340
| ТП-374 "Багульник" от ПС В.Березовка | 1 | 134 | ТП-374 "Багульник" от ПС В.Березовка | СН 2 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0.146 | 0 | 146 | 0 | 146
| ТП-377 10/0,4 кВ "Песочная" (Страхов) | 1 | 135 | ТП-377 10/0,4 кВ "Песочная" (Страхов) | СН 2 | 160 | 0 | 136 | 136 | 0,136 | 136 |  | #REF!
| ТП-384 10/0,4 кВ "Баженов" | 1 | 136 | ТП-384 10/0,4 кВ "Баженов" | СН 2 | 100 | 0.16 | 85 | 85 | 0,085 | 85 |  | #REF!
| ПС 35/6 кВ "Мясокомбинат" | 1 | 137 | ПС 35/6 кВ "Мясокомбинат" | СН 1 | 4000 | 4 | 3000 | 3400 | 3.4 | 3000 |  | #REF!
| ТП- 370 10/0,4 кВ "Сквозняки" | 1 | 138 | ТП- 370 10/0,4 кВ "Сквозняки" | СН 2 | 400 | 0.4 | 50 | 50 | 0,050 | 50 |  | #REF!
| ДНТ "Дружба-2" | 1 | 139 | ДНТ "Дружба-2" | СН 2 | 800 | 0.8 | 800 | 680 | 0.68 | 0 | 800 | 0 | 800
| ДНТ "Оёр" | 1 | 140 | ДНТ "Оёр" | СН 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-462 СОНТ "Судостроитель" п.Поселье | 1 | 141 | ТП-462 СОНТ "Судостроитель" п.Поселье | СН 2 | 100 | 0.1 | 85 | 85 | 0.085 | 170 |  | #REF!
| ТП-463 СОНТ "Судостроитель" п. Поселье | 1 | 142 | ТП-463 СОНТ "Судостроитель" п. Поселье | СН 2 | 100 | 0.1 | 85 | 85 | 0.085
| ТП-466 10/0,4 кВ ДНТ "Сокол" | 1 | 143 | ТП-466 10/0,4 кВ ДНТ "Сокол" | СН 2 | 250 | 0.25 | 195 | 195 | 0,195 | 195 |  | #REF!
| ТП-466А 10/0,4 кВ ДНТ "Сокол" | 1 | 144 | ТП-466А 10/0,4 кВ ДНТ "Сокол" | СН 2 | 160 | 0.16 | 125 | 125 | 0,125 | 125 |  | #REF!
| ПСЭ-461, ул. Придорожная | 1 | 145 | ПСЭ-461, ул. Придорожная | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| ПСЭ-261, п.Стеклозавод ул.Радикальцева | 1 | 146 | ПСЭ-261, п.Стеклозавод ул.Радикальцева | НН | - | - | 12 | 12 | 0,012 | 12 |  | #REF!
| ПСЭ-451,102 кв-л, ул. Ринчино,15 | 1 | 147 | ПСЭ-451,102 кв-л, ул. Ринчино,15 | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| АТС-25, ул. Чкалова,20 | 1 | 148 | АТС-25, ул. Чкалова,20 | НН | - | - | 25 | 25 | 0,025 | 0 | 25 | 0 | 25
| ПСЭ-225, Бульвар К.Маркса,11 | 1 | 149 | ПСЭ-225, Бульвар К.Маркса,11 | НН | - | - | 9 | 9 | 0,009 | 0 | 9 | 0 | 9
| ПСЭ-458, ул. Совхозная,50 | 1 | 150 | ПСЭ-458, ул. Совхозная,50 | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| АТС-41, ул. Ключевская,72 "А" | 1 | 151 | АТС-41, ул. Ключевская,72 "А" | НН | - | - | 70 | 70 | 0,070 | 0 | 70 | 0 | 70
| ПСЭ-420, ул. Краснофлотская,50 | 1 | 152 | ПСЭ-420, ул. Краснофлотская,50 | НН | - | - | 70 | 70 | 0,070 | 0 | 70 | 0 | 70
| ПСЭ-423, ул. Пугачева,33 | 1 | 153 | ПСЭ-423, ул. Пугачева,33 | НН | - | - | 5 | 5 | 0,005 | 5 |  | #REF!
| ПСЭ-557,ул. Н. Петрова | 1 | 154 | ПСЭ-557,ул. Н. Петрова | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-221, ул. Толстого,14 | 1 | 155 | ПСЭ-221, ул. Толстого,14 | НН | - | - | 25 | 25 | 0,025 | 0 | 25 | 0 | 25
| ПСЭ-558, ул. Гагарина,77 | 1 | 156 | ПСЭ-558, ул. Гагарина,77 | НН | - | - | 10 | 10 | 0,010 | 0 | 10 | 0 | 10
| ПСЭ-468, ул. Северная | 1 | 157 | ПСЭ-468, ул. Северная | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-460,ул. Павлова,51 | 1 | 158 | ПСЭ-460,ул. Павлова,51 | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| ПСЭ-464, п. Забайкальский, ул. Малиновая | 1 | 159 | ПСЭ-464, п. Забайкальский, ул. Малиновая | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-465, ул. Дарвина | 1 | 160 | ПСЭ-465, ул. Дарвина | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-222 , ул. Кабанская,24 | 1 | 161 | ПСЭ-222 , ул. Кабанская,24 | НН | - | - | 20 | 20 | 0,020 | 20 |  | #REF!
| ПСЭ-455, ул. Трубачеева,2 | 1 | 162 | ПСЭ-455, ул. Трубачеева,2 | НН | - | - | 15 | 15 | 0,015 | 15 |  | #REF!
| ПСЭ-463, ул. Алтачейская | 1 | 163 | ПСЭ-463, ул. Алтачейская | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-556, ул. Бограда,67 | 1 | 164 | ПСЭ-556, ул. Бограда,67 | НН | - | - | 6 | 10 | 0,010 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-422, Энергетик,44А | 1 | 165 | ПСЭ-422, Энергетик,44А | НН | - | - | 10 | 10 | 0,010 | 0 | 10 | 0 | 10
| ПСЭ-554, п. Зеленый ,1 | 1 | 166 | ПСЭ-554, п. Зеленый ,1 | НН | - | - | 7 | 7 | 0,007 | 0 | 7 | 0 | 7
| БС ПСЭ-550,148 кв-л,8 | 1 | 167 | БС ПСЭ-550,148 кв-л,8 | НН | - | - | 1 | 1 | 0,001 | 0 | 1 | 0 | 1
| ПСЭ-491 (467), ул. Борсоева,69А | 1 | 168 | ПСЭ-491 (467), ул. Борсоева,69А | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| ПСЭ-453, ул. Мокрова,30 | 1 | 169 | ПСЭ-453, ул. Мокрова,30 | НН | - | - | 9 | 9 | 0,009 | 0 | 9 | 0 | 9
| ПСЭ-459, ул. Комарова,19 | 1 | 170 | ПСЭ-459, ул. Комарова,19 | НН | - | - | 7 | 7 | 0,007 | 7 |  | #REF!
| ПСЭ-551 ул. Забайкальская,8 А | 1 | 171 | ПСЭ-551 ул. Забайкальская,8 А | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 0 | 6 | 0 | 6
| ПСЭ-454, пр. Строителей,26 | 1 | 172 | ПСЭ-454, пр. Строителей,26 | НН | - | - | 5 | 5 | 0,005 | 0 | 5 | 0 | 5
| ПСЭ-553 п. Юго-Западный, 113 кв-л,д 2 | 1 | 173 | ПСЭ-553 п. Юго-Западный, 113 кв-л,д 2 | НН | - | - | 5 | 5 | 0,005 | 0 | 5 | 0 | 5
| ПСЭ-251 (559) ул. Чертенкова,51 | 1 | 174 | ПСЭ-251 (559) ул. Чертенкова,51 | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| ОЭС-9, ул. Камова,19-2 | 1 | 175 | ОЭС-9, ул. Камова,19-2 | НН | - | - | 20 | 20 | 0,020 | 0 | 20 | 0 | 20
| ПСЭ-223,вв2, концентратор | 1 | 176 | ПСЭ-223,вв2, концентратор | НН | - | - | 21 | 21 | 0,021 | 0 | 21 | 0 | 21
| АТС-43, Сахьяновой,1 | 1 | 177 | АТС-43, Сахьяновой,1 | СН 2 | 500 (2*250) | 0,500 (2*0,250) | 425 | 425 | 0,425 | 0 | 425 | 0 | 425
| АТС пункт2, ул. Ленина,42 | 1 | 178 | АТС пункт2, ул. Ленина,42 | СН 2 | 1260 (2*630) | 1,260 (2*0,630) | 630 | 630 | 0,630 | 630 |  | #REF!
| КМТО ул. Автотранспортная,3 вв1 | 1 | 179 | КМТО ул. Автотранспортная,3 вв1 | СН 2 | 400 | 0.4 | 340 | 340 | 0,340 | 340 |  | #REF!
| АТС-44, Жуковского,1 | 1 | 180 | АТС-44, Жуковского,1 | СН 2 | 800 (2*400) | 0,800 (2*0,400) | 680 | 680 | 0,680 | 680 |  | #REF!
| ТТС ул. Сухэ- батора | 1 | 181 | ТТС ул. Сухэ- батора | СН 2 | 800 (2*400) | 0,800 (2*0,400) | 400 | 400 | 0,400 | 400 |  | #REF!
| ПСЭ-264 Комсомольская,31 | 1 | 182 | ПСЭ-264 Комсомольская,31 | СН 2 | 350 (250 и 100) | 0,350 (0,250 и 0,100) | 297,5 | 297,5 | 0,2975 | 297,5 |  | #REF!
| АТС-21, ул. Ранжурова, | 1 | 183 | АТС-21, ул. Ранжурова, | СН 2 | 1260 (2*630) | 1,260 (2*0,630) | 630 | 630 | 0,630 | 630 |  | #REF!
| ТП-29, ул. Дзержинского,13 | 1 | 184 | ТП-29, ул. Дзержинского,13 | СН 2 | 250 | 0.25 | 212,5 | 212,5 | 0,2125 | 0 | 212,5 | 0 | 212,5
| ПСЭ-555, п. Исток | 1 | 185 | ПСЭ-555, п. Исток | НН | - | - | 6 | 6 | 0,006 | 6 |  | #REF!
| ДНТ "Современник" | 1 | 186 | ДНТ "Современник" | СН 2 | 410 (160 и 250) | 0,250 0,160 | 348.5 | 348.5 | 0.3485 | 104898 | 80952.5 | #REF! | 4752.5
| БЦС | 1 |  | БЦС | [20 empty] | 10.88 | 0.01088
| БЦС | [13 empty] | 78 | БЦС | 12 | 6 | Ф12-РП-16 | 10/0,4 | 160 |  | 8 | 136 | 10.88 | 0.01088 | 0.12512
| БЦС | [13 empty] | 207 | БЦС | 11 | 6 | Ф11 РП-16
| ГВП | 1 |  | ГВП | [20 empty] | 214.2 | 0.2142
| ГВП | [13 empty] | 567 | ГВП | 4 | 0 | Ф4_ГВП | 6/0,4 | 400 | 320 | 35 | 612 | 214.2 | 0.2142 | 0.3978
| горсад | 1 |  | горсад | [20 empty] | 0 | 0
| горсад | [13 empty] | 424.1 | горсад | 8.3 | 0 | Ф8_Горсад, Ф3_Горсад
| ГПП Строительная | 1 |  | ГПП Строительная | [20 empty] | 1226.89 | 1.2269
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1044 | ГПП Строительная | 22 | 0 | Ф.22 ГПП"Строительная" | 10/0,4 | 250 | 0 | 86 | 212.5 | 182.75 | 0.18275 | 0.02975
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1045 | ГПП Строительная | 22 | 0 | Ф.22 ГПП"Строительная" | 10/0,4 | 250 |  | 116 | 212.5 | 246.5 | 0.2465 | -0.034
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1046 | ГПП Строительная | 6.2 | 0 | Ф6,20 ГПП Строительная | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 680 | 156.4 | 0.1564 | 0.5236
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1048 | ГПП Строительная | 2 | 0 | Ф2 ГПП Строительная | 10/0,4 | 400 |  | 52 | 340 | 176.8 | 0.1768 | 0.1632
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1050 | ГПП Строительная | 2 | 0 | Ф2 ГПП Строительная | 10/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1069 | ГПП Строительная | 2 | 0 | ф.2 ПС "Строительная"
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1087 | ГПП Строительная | 2.2 | 0 | ф.2 ГПП (Строительная)ф.20 ГПП (строительная) | 10/0,4 | 160 | 0 | 19 | 136 | 25.84 | 0.02584 | 0.11016
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1101 | ГПП Строительная | 22 | 0 | Ф-22 ГПП Строительная | 10/0,4 | 400 | 0 | 71 | 340 | 241.4 | 0.2414 | 0.0986
| ГПП Строительная | [13 empty] | 1174 | ГПП Строительная | 2 | 0 | Ф2 ГПП Строительная
| ГПП У-УАЗ | 1 |  | ГПП У-УАЗ | [20 empty] | 12469.8383
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2001 | ГПП У-УАЗ | 49.54 | 0 | Ф.49,54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 40 | 680 | 272 | 0.272 | 0.408
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2004 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 29 | 340 | 98.6 | 0.0986 | 0.2414
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2006 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 81 | 340 | 275.4 | 0.2754 | 0.0646
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2007 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 |  | 250 | 78 | 212.5 | 165.75 | 0.16575 | 0.04675
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2008 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 67 | 212.5 | 142.375 | 0.14238 | 0.070125
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2009 | ГПП У-УАЗ | 47,60 | 0 | Ф.47 ГПП У-УАЗ, через ТП-2073 КЛ Ф.60 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 340 | 153 | 0.153 | 0.187
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2010 | ГПП У-УАЗ | 47 | 0 | Ф.47 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 69 | 212.5 | 146.625 | 0.14663 | 0.065875
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2011 | ГПП У-УАЗ | 56 | 0 | Ф.56 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 180 |  | 36 | 153 | 55.08 | 0.05508 | 0.09792
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2012 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 91 | 340 | 309.4 | 0.3094 | 0.0306
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2013 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 160 |  | 68 | 136 | 92.48 | 0.09248 | 0.04352
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2015 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 250 |  | 81 | 212.5 | 172.125 | 0.17213 | 0.040375
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2016 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 630 |  | 81 | 535.5 | 433.755 | 0.43376 | 0.10174
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2018 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 630 |  | 108 | 535.5 | 578.34 | 0.57834 | -0.04284
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2020 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 320 |  | 54 | 272 | 146.88 | 0.14688 | 0.12512
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2021 | ГПП У-УАЗ | 47 | 0 | Ф.47 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 89 | 340 | 302.6 | 0.3026 | 0.0374
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2022 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 340 | 238 | 0.238 | 0.102
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2023 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 74 | 212.5 | 157.25 | 0.15725 | 0.05525
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2024 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 |  | 400 | 47 | 340 | 159.8 | 0.1598 | 0.1802
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2025 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 10/0,4 | 400 |  | 32 | 340 | 108.8 | 0.1088 | 0.2312
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2026 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 200 |  | 45 | 170 | 76.5 | 0.0765 | 0.0935
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2028 | ГПП У-УАЗ | 47 | 0 | Ф.47 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 22 | 340 | 74.8 | 0.0748 | 0.2652
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2030 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 73 | 340 | 248.2 | 0.2482 | 0.0918
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2034 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 340 | 241.4 | 0.2414 | 0.0986
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2038 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 57 | 212.5 | 121.125 | 0.12112 | 0.091375
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2042 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 50 | 212.5 | 106.25 | 0.10625 | 0.10625
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2043 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 73 | 212.5 | 155.125 | 0.15513 | 0.057375
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2044 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 88 | 340 | 299.2 | 0.2992 | 0.0408
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2046 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 320 |  | 116 | 272 | 315.52 | 0.31552 | -0.04352
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2049 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 |  | 160 | 16 | 136 | 21.76 | 0.02176 | 0.11424
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2051 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 59 | 340 | 200.6 | 0.2006 | 0.1394
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2054 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 71 | 212.5 | 150.875 | 0.15088 | 0.061625
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2055 | ГПП У-УАЗ | 56 | 0 | Ф.56 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 680 | 251.6 | 0.2516 | 0.4284
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2056 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 86 | 340 | 292.4 | 0.2924 | 0.0476
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2058 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 51 | 680 | 346.8 | 0.3468 | 0.3332
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2060 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 59 | 340 | 200.6 | 0.2006 | 0.1394
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2061 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф.54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 630 | 560 | 41 | 1011.5 | 414.715 | 0.41472 | 0.59679
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2068 | ГПП У-УАЗ | 45 | 0 | Ф.45 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 36 | 680 | 244.8 | 0.2448 | 0.4352
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2071 | ГПП У-УАЗ | 51 | 0 | Ф.51 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 |  | 250 | 38 | 212.5 | 80.75 | 0.08075 | 0.13175
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2072 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф.54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 41 | 680 | 278.8 | 0.2788 | 0.4012
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2073 | ГПП У-УАЗ | 47.6 | 0 | Ф.47,60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 24 | 1700 | 408 | 0.408 | 1.292
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2075 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф.54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 630 | 44 | 875.5 | 385.22 | 0.38522 | 0.49028
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2078 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф.54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 680 | 312.8 | 0.3128 | 0.3672
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2079 | ГПП У-УАЗ | 54 | 0 | Ф.54 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 630 | 18 | 875.5 | 157.59 | 0.15759 | 0.71791
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2081 | ГПП У-УАЗ | 62,51,29 | 0 | Ф-62,51 Ф.29 ПС2 У-УАЗ | 6/0,4 | 630 | 630 | 17.73 | 1071 | 189.8883 | 0.18989 | 0.88111
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2091 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 680 | 170 | 0.17 | 0.51
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2094 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 630 | 400 | 46 | 875.5 | 402.73 | 0.40273 | 0.47277
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2095 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 250 | 8 | 552.5 | 44.2 | 0.0442 | 0.5083
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2097 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 630 | 44 | 875.5 | 385.22 | 0.38522 | 0.49028
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2098 | ГПП У-УАЗ | 60 | 0 | Ф.60 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 |  | 77 | 212.5 | 163.625 | 0.16362 | 0.048875
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2102 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 43 | 680 | 292.4 | 0.2924 | 0.3876
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2109 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 | 400 | 59 | 680 | 401.2 | 0.4012 | 0.2788
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2111 | ГПП У-УАЗ | 49 | 0 | Ф.49 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 |  | 400 | 46 | 340 | 156.4 | 0.1564 | 0.1836
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2116 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 400 |  | 26 | 340 | 88.4 | 0.0884 | 0.2516
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2117 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 250 | 250 | 76 | 425 | 323 | 0.323 | 0.102
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2118 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 212.5 | 42.5 | 0.0425 | 0.17
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2119 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 160 |  | 41 | 136 | 55.76 | 0.05576 | 0.08024
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2120 | ГПП У-УАЗ | 9 | 30 | Ф.9 РП-30 | 10/0,4 | 250 |  | 61 | 212.5 | 129.625 | 0.12962 | 0.082875
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2121 | ГПП У-УАЗ | 52 | 0 | Ф.52 ГПП У-УАЗ | 6/0,4 | 400 |  | 52 | 340 | 176.8 | 0.1768 | 0.1632
| ГПП У-УАЗ | [13 empty] | 2132 | ГПП У-УАЗ | 62 | 0 | Ф62_ГПП_Авиазавод | 6/0,4 | 400 |  | 16 | 340 | 54.4 | 0.0544 | 0.2856
| Гурульба | 1 |  | Гурульба | [20 empty] | 1192.465 | 1.1925
| Гурульба | [13 empty] | 369 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8 Гурульба | 10/0,4 | 400 |  | 63 | 340 | 214.2 | 0.2142 | 0.1258
| Гурульба | [13 empty] | 371 | Гурульба | 8 | 0 | Ф 8 Гурульба | 10/0,4 | 160 |  | 34 | 136 | 46.24 | 0.04624 | 0.08976
| Гурульба | [13 empty] | 373 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8 Гурульба | 10/0,4 | 400 |  | 61 | 340 | 207.4 | 0.2074 | 0.1326
| Гурульба | [13 empty] | 464 | Гурульба | 1 | 0 | Ф 1 Гурульба | 10/0,4 | 400 |  | 40 | 340 | 136 | 0.136 | 0.204
| Гурульба | [13 empty] | 465 | Гурульба | 1 | 0 | Ф 1 Гурульба | 10/0,4 | 400 |  | 48 | 340 | 163.2 | 0.1632 | 0.1768
| Гурульба | [13 empty] | 926 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба | 10/0,4 | 400 | 0 | 37 | 340 | 125.8 | 0.1258 | 0.2142
| Гурульба | [13 empty] | 937 | Гурульба | 8 | 0 | ф.8 Гурульба
| Гурульба | [13 empty] | 938 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба | 10/0,4 | 160 |  | 44 | 136 | 59.84 | 0.05984 | 0.07616
| Гурульба | [13 empty] | 939 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба | 10/0,4 | 160 |  | 16 | 136 | 21.76 | 0.02176 | 0.11424
| Гурульба | [13 empty] | 940 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба | 10/0,4 | 250 |  | 18 | 212.5 | 38.25 | 0.03825 | 0.17425
| Гурульба | [13 empty] | 990 | Гурульба | 1 | 0 | Ф.1 "Гурульба" | 10/0,4 | 250 |  | 51 | 212.5 | 108.375 | 0.10837 | 0.10412
| Гурульба | [13 empty] | 998 | Гурульба | 1 | 0 | Ф1 "Гурульба" | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 340 | 71.4 | 0.0714 | 0.2686
| Гурульба | [13 empty] | 1531 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба
| Гурульба | [13 empty] | 1532 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба
| Гурульба | [13 empty] | 1543 | Гурульба | 8 | 0 | Ф8_Гурульба
| дивизионная | 1 |  | дивизионная | [20 empty] | 1119.62 | 1.1196
| дивизионная | [13 empty] | 79 | дивизионная | ? | ДИВИЗ | РП дивиз-я | 6/0,4 | 180 |  | 105.7 | 153 | 161.721 | 0.16172 | -0.008721
| дивизионная | [13 empty] | 908 | дивизионная | 15 | ДИВИЗ | Ф 15-РП-дивизионная | 6/0,4 | 160 | 160 | 35 | 272 | 95.2 | 0.0952 | 0.1768
| дивизионная | [13 empty] | 909 | дивизионная | 15 | ДИВИЗ | Ф 15-РП-дивизионная
| дивизионная | [13 empty] | 910 | дивизионная | 12 | ДИВИЗ | Ф 12-РП Дивизионная
| дивизионная | [13 empty] | 911 | дивизионная | 12 | ДИВИЗ | Ф 12-РП Дивизионная | 6/0,4 | 250 | 250 | 37 | 425 | 157.25 | 0.15725 | 0.26775
| дивизионная | [13 empty] | 912 | дивизионная | 12 | ДИВИЗ | Ф 12-РП Дивизионная | 6/0,4 | 250 |  | 16 | 212.5 | 34 | 0.034 | 0.1785
| дивизионная | [13 empty] | 913 | дивизионная | 12 | ДИВИЗ | Ф 12-РП Дивизионная | 6/0,4 | 400 | 400 | 42.68 | 680 | 290.224 | 0.29022 | 0.38978
| дивизионная | [13 empty] | 914 | дивизионная | 13 | ДИВИЗ | Ф13-РП-Дивизионная | 6/0,4 | 400 | 250 | 69 | 552.5 | 381.225 | 0.38123 | 0.17127
| дивизионная | [13 empty] | 1512 | дивизионная | 1 | 0 | Ф1 Дивизионная
| ж/д дорога | 1 |  | ж/д дорога | [20 empty] | 0 | 0
| ж/д дорога | [13 empty] | 3001 | ж/д дорога | ? | 0
| ЛВРЗ | 1 |  | ЛВРЗ | [20 empty] | 4520.3 | 4.5203
| ЛВРЗ | [13 empty] | 19 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18-РП-23 | 6/0,4 | 400 |  | 86 | 340 | 292.4 | 0.2924 | 0.0476
| ЛВРЗ | [13 empty] | 20 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18-РП-23 | 6/0,4 | 400 |  | 81 | 340 | 275.4 | 0.2754 | 0.0646
| ЛВРЗ | [13 empty] | 30 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18-РП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 64 | 680 | 435.2 | 0.4352 | 0.2448
| ЛВРЗ | [13 empty] | 68 | ЛВРЗ | 3.1 | 23 | Ф3,10 РП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 680 | 197.2 | 0.1972 | 0.4828
| ЛВРЗ | [13 empty] | 86 | ЛВРЗ | 11.12 | 23 | Ф11, 12-РП-23 | 6/0,4 | 630 | 630 | 70 | 1071 | 749.7 | 0.7497 | 0.3213
| ЛВРЗ | [13 empty] | 102 | ЛВРЗ | 17 | 23 | Ф17РП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 49.6 | 680 | 337.28 | 0.33728 | 0.34272
| ЛВРЗ | [13 empty] | 103 | ЛВРЗ | 17 | 23 | Ф17 Рп-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 680 | 217.6 | 0.2176 | 0.4624
| ЛВРЗ | [13 empty] | 104 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18 РП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 41 | 680 | 278.8 | 0.2788 | 0.4012
| ЛВРЗ | [13 empty] | 105 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18 РП-23 | 6/0,4 | 160 | 160 | 31 | 272 | 84.32 | 0.08432 | 0.18768
| ЛВРЗ | [13 empty] | 128 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф18-РП-23 | 6/0,4 | 200 |  | 102 | 170 | 173.4 | 0.1734 | -0.0034
| ЛВРЗ | [13 empty] | 129 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф-18 РП-23 | 6/0,4 | 630 |  | 74 | 535.5 | 396.27 | 0.39627 | 0.13923
| ЛВРЗ | [13 empty] | 130 | ЛВРЗ | 18 | 23 | Ф-18 РП-23 | 6/0,4 | 630 |  | 92 | 535.5 | 492.66 | 0.49266 | 0.04284
| ЛВРЗ | [13 empty] | 144 | ЛВРЗ | 17 | 23 | Ф17 РП-23 | 6/0,4 | 630 |  | 34 | 535.5 | 182.07 | 0.18207 | 0.35343
| ЛВРЗ | [13 empty] | 163 | ЛВРЗ | 17 | 23 | Ф17 РП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 60 | 680 | 408 | 0.408 | 0.272
| николаевская | 1 |  | николаевская | [20 empty] | 1622.225 | 1.6222
| николаевская | [13 empty] | 1004 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 30 | 212.5 | 63.75 | 0.06375 | 0.14875
| николаевская | [13 empty] | 1005 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 160 |  | 39 | 136 | 53.04 | 0.05304 | 0.08296
| николаевская | [13 empty] | 1006 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 400 |  | 46 | 340 | 156.4 | 0.1564 | 0.1836
| николаевская | [13 empty] | 1007 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 57 | 212.5 | 121.125 | 0.12112 | 0.091375
| николаевская | [13 empty] | 1008 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 108 | 212.5 | 229.5 | 0.2295 | -0.017
| николаевская | [13 empty] | 1009 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 400 |  | 67 | 340 | 227.8 | 0.2278 | 0.1122
| николаевская | [13 empty] | 1010 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 69 | 212.5 | 146.625 | 0.14663 | 0.065875
| николаевская | [13 empty] | 1011 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 95 | 212.5 | 201.875 | 0.20187 | 0.010625
| николаевская | [13 empty] | 1012 | николаевская | 13 | 0 | ф13"Ю",5"Н" | 10/0,4 | 250 |  | 91 | 212.5 | 193.375 | 0.19337 | 0.019125
| николаевская | [13 empty] | 1013 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 160 |  | 76 | 136 | 103.36 | 0.10336 | 0.03264
| николаевская | [13 empty] | 1014 | николаевская | 13 | 0 | Ф13_Южный Ф5_Никол | 10/0,4 | 250 |  | 59 | 212.5 | 125.375 | 0.12537 | 0.087125
| ПС "Онохой" | 1 |  | ПС "Онохой" | [20 empty] | 125.8 | 0.1258
| ПС "Онохой" | [13 empty] | 1070 | ПС "Онохой" | ? | ПРИБ ЛЕС | Ф Прибайкальский лес | 10/0,4 | 400 | 0 | 37 | 340 | 125.8 | 0.1258 | 0.2142
| Птицефабрика | 1 |  | Птицефабрика | [20 empty] | 2229.805 | 2.2298
| Птицефабрика | [13 empty] | 585 | Птицефабрика | ? | 0 |  | 6/0,4 | 250 |  | 37 | 212.5 | 78.625 | 0.078625 | 0.13387
| Птицефабрика | [13 empty] | 606 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 400 |  | 91 | 340 | 309.4 | 0.3094 | 0.0306
| Птицефабрика | [13 empty] | 607 | Птицефабрика | ? | 0 |  | 6/0,4 | 100 |  | 46 | 85 | 39.1 | 0.0391 | 0.0459
| Птицефабрика | [13 empty] | 616 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_ПТФ | 6/0,4 | 250 |  | 87 | 212.5 | 184.875 | 0.18488 | 0.027625
| Птицефабрика | [13 empty] | 643 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_ПТФ | 6/0,4 | 250 |  | 61 | 212.5 | 129.625 | 0.12962 | 0.082875
| Птицефабрика | [13 empty] | 794 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 400 | 630 | 50 | 875.5 | 437.75 | 0.43775 | 0.43775
| Птицефабрика | [13 empty] | 795 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 400 |  | 38 | 340 | 129.2 | 0.1292 | 0.2108
| Птицефабрика | [13 empty] | 796 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 400 |  | 21 | 340 | 71.4 | 0.0714 | 0.2686
| Птицефабрика | [13 empty] | 798 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 250 | 250 | 29 | 425 | 123.25 | 0.12325 | 0.30175
| Птицефабрика | [13 empty] | 799 | Птицефабрика | 5.7 | 18 | Ф5_Птицефабрика,Ф7_РП-18 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 680 | 170 | 0.17 | 0.51
| Птицефабрика | [13 empty] | 800 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф5_Птицефабрика | 6/0,4 | 250 | 250 | 15 | 425 | 63.75 | 0.06375 | 0.36125
| Птицефабрика | [13 empty] | 895 | Птицефабрика | 5 | 0 | Ф.5 ПТФ
| Птицефабрика | [13 empty] | 1059 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф3_ПТФ | 6/0,4 | 250 | 0 | 66 | 212.5 | 140.25 | 0.14025 | 0.07225
| Птицефабрика | [13 empty] | 1060 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф3_ПТФ | 6/0,4 | 160 | 0 | 17 | 136 | 23.12 | 0.02312 | 0.11288
| Птицефабрика | [13 empty] | 1104 | Птицефабрика | 3 | 0 | 3 Птицефабрика | 6/0,4 | 400 | 0 | 32 | 340 | 108.8 | 0.1088 | 0.2312
| Птицефабрика | [13 empty] | 1111 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф3_ПТФ | 6/0,4 | 630 | 400 | 12 | 875.5 | 105.06 | 0.10506 | 0.77044
| Птицефабрика | [13 empty] | 1112 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф 3 ПТФ | 6/0,4 | 160 |  | 85 | 136 | 115.6 | 0.1156 | 0.0204
| Птицефабрика | [13 empty] | 1135 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф3_Птицефабрика
| Птицефабрика | [13 empty] | 3002 | Птицефабрика | 3 | 0 | Ф3_Птицефабрика ТП-1111
| ТЭЦ-1 | 1 |  | ТЭЦ-1 | [20 empty] | 12027.6207 | 12.0276
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 58 | ТЭЦ-1 | 11 | 9 | Ф-11 РП-9 | 6/0,4 | 250 |  | 101 | 212.5 | 214.625 | 0.21463 | -0.002125
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 89 | ТЭЦ-1 | 4 | 9 | Ф-4 РП-9 | 6/0,4 | 400 | 250 | 31.14 | 552.5 | 172.0485 | 0.17205 | 0.38045
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 94 | ТЭЦ-1 | 4 | 9 | Ф-4 РП-9 | 6/0,4 | 320 | 315 | 60 | 539.75 | 323.85 | 0.32385 | 0.2159
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 96.1 | ТЭЦ-1 | 11 | 9 | Ф 11 РП-9
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 105.1 | ТЭЦ-1 | 13 | 8 | Ф.13 РП-8
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 107 | ТЭЦ-1 | 11 | 8 | Ф11-РП-8 | 6/0,4 | 400 |  | 52 | 340 | 176.8 | 0.1768 | 0.1632
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 108 | ТЭЦ-1 | 10 | 8 | Ф10 РП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 65 | 1071 | 696.15 | 0.69615 | 0.37485
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 113 | ТЭЦ-1 | 1 | 8 | Ф1 РП-8 | 6/0,4 | 160 |  | 11 | 136 | 14.96 | 0.01496 | 0.12104
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 115 | ТЭЦ-1 | 13 | 9 | Ф-13 РП-9
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 116 | ТЭЦ-1 | 11 | 9 | Ф11-РП-9 | 6/0,4 | 400 |  | 26 | 340 | 88.4 | 0.0884 | 0.2516
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 117 | ТЭЦ-1 | 2 | 9 | Ф-2 РП-9 | 6/0,4 | 400 |  | 52 | 340 | 176.8 | 0.1768 | 0.1632
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 118 | ТЭЦ-1 | 6 | 0 | Ф-6 ТЭЦ-1 | 6/0,4 | 400 |  | 22 | 340 | 74.8 | 0.0748 | 0.2652
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 119 | ТЭЦ-1 | 5 | 0 | Ф-5 ТЭЦ-1
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 121 | ТЭЦ-1 | 10 | 8 | Ф10-РП-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 680 | 204 | 0.204 | 0.476
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 122 | ТЭЦ-1 | 10 | 8 | Ф10 РП-8 | 6/0,4 | 250 | 400 | 19 | 552.5 | 104.975 | 0.10497 | 0.44753
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 133 | ТЭЦ-1 | 10 | 8 | Ф10-РП-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 680 | 312.8 | 0.3128 | 0.3672
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 135 | ТЭЦ-1 | 5 | 0 | Ф5 ТЭЦ | 6/0,4 | 400 |  | 88 | 340 | 299.2 | 0.2992 | 0.0408
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 137 | ТЭЦ-1 | 11 | 8 | Ф 11 РП-8 | 6/0,4 | 250 | 250 | 55 | 425 | 233.75 | 0.23375 | 0.19125
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 138 | ТЭЦ-1 | 11 | 8 | Ф11 РП-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31 | 680 | 210.8 | 0.2108 | 0.4692
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 142 | ТЭЦ-1 | 11 | 8 | Ф11 РП-8 | 6/0,4 | 320 | 320 | 70 | 544 | 380.8 | 0.3808 | 0.1632
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 150 | ТЭЦ-1 | 10 | 8 | Ф10 РП-8 | 6/0,4 | 250 | 250 | 42 | 425 | 178.5 | 0.1785 | 0.2465
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 176 | ТЭЦ-1 | 6 | 0 | Ф6 ТЭЦ-1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 47 | 1071 | 503.37 | 0.50337 | 0.56763
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 179 | ТЭЦ-1 | 6 | 0 | Ф6 ТЭЦ-1
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 180 | ТЭЦ-1 | 6 | 0 | Ф6 ТЭЦ-1 | 6/0,4 | 320 | 400 | 24 | 612 | 146.88 | 0.14688 | 0.46512
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 256 | ТЭЦ-1 | 4 | 0 | Ф4 ТЭЦ | 6/0,4 | 320 | 400 | 19 | 612 | 116.28 | 0.11628 | 0.49572
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 263 | ТЭЦ-1 | 13 | 8 | Ф13 РП-8 | 6/0,4 | 400 |  | 51 | 340 | 173.4 | 0.1734 | 0.1666
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 278 | ТЭЦ-1 | 13 | 8 | Ф13 РП-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 680 | 312.8 | 0.3128 | 0.3672
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 281 | ТЭЦ-1 | 5 | 0 | Ф-5 ТЭЦ-1 | 6/0,4 | 250 | 250 | 38 | 425 | 161.5 | 0.1615 | 0.2635
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 282 | ТЭЦ-1 | 5 | 0 | Ф-5 ТЭЦ-1 | 6/0,4 | 320 | 400 | 21 | 612 | 128.52 | 0.12852 | 0.48348
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 306 | ТЭЦ-1 | 14 | 6 | Ф14_РП-6 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 680 | 251.6 | 0.2516 | 0.4284
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 308 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф11_РП-6 | 6/0,4 | 400 |  | 42 | 340 | 142.8 | 0.1428 | 0.1972
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 309 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф11_РП-6 | 6/0,4 | 315 |  | 84 | 267.75 | 224.91 | 0.22491 | 0.04284
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 310 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф11_РП-6 | 6/0,4 | 320 | 400 | 56 | 612 | 342.72 | 0.34272 | 0.26928
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 325 | ТЭЦ-1 | 5 | 6 | Ф 5 РП 6 | 6/0,4 | 250 | 250 | 24 | 425 | 102 | 0.102 | 0.323
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 335 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 26 | 1700 | 442 | 0.442 | 1.258
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 336 | ТЭЦ-1 | 11 | 15 | Ф 11 РП- 15 | 6/0,4 | 315 | 400 | 36 | 607.75 | 218.79 | 0.21879 | 0.38896
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 337 | ТЭЦ-1 | 0 | 15 | Ф 0 РП- 15 | 6/0,4 | 400 |  | 66 | 340 | 224.4 | 0.2244 | 0.1156
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 338 | ТЭЦ-1 | 15.7 | 15.6 | Ф 15 РП- 15 Ф 7 РП- 6 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 340 | 238 | 0.238 | 0.102
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 339 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 400 | 400 | 33 | 680 | 224.4 | 0.2244 | 0.4556
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 340 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 400 | 250 | 12 | 552.5 | 66.3 | 0.0663 | 0.4862
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 341 | ТЭЦ-1 | 11 | 5 | Ф 11 РП 5 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23 | 680 | 156.4 | 0.1564 | 0.5236
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 342 | ТЭЦ-1 | 11 | 5 | Ф 11 РП 5 | 6/0,4 | 250 | 320 | 33 | 484.5 | 159.885 | 0.15988 | 0.32461
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 343 | ТЭЦ-1 | 11 | 5 | Ф 11 РП 5 | 6/0,4 | 180 |  | 65 | 153 | 99.45 | 0.09945 | 0.05355
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 344 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф.23 "ТЭЦ" | 6/0,4 | 200 | 160 | 53 | 306 | 162.18 | 0.16218 | 0.14382
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 347 | ТЭЦ-1 | 8 | 15 | Ф 8 РП- 15 | 6/0,4 | 200 |  | 58 | 170 | 98.6 | 0.0986 | 0.0714
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 348 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 320 | 400 | 24 | 612 | 146.88 | 0.14688 | 0.46512
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 349 | ТЭЦ-1 | 11 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 400 |  | 95 | 340 | 323 | 0.323 | 0.017
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 353 | ТЭЦ-1 | 11 | 5 | Ф11_РП-5 | 6/0,4 | 400 | 315 | 51 | 607.75 | 309.9525 | 0.30995 | 0.2978
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 355 | ТЭЦ-1 | 8 | 15 | Ф 8 РП- 15 | 6/0,4 | 630 |  | 49 | 535.5 | 262.395 | 0.26239 | 0.2731
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 357 | ТЭЦ-1 | 8 | 15 | Ф 8 РП- 15 | 6/0,4 | 400 | 315 | 74 | 607.75 | 449.735 | 0.44973 | 0.15802
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 359 | ТЭЦ-1 | 5 | 6 | Ф 5 РП 6 | 6/0,4 | 630 | 630 | 2.07 | 1071 | 22.1697 | 0.02217 | 1.0488
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 361 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф 11 РП- 6 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 680 | 170 | 0.17 | 0.51
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 362 | ТЭЦ-1 | 5 | 6 | Ф 5 РП- 6 | 6/0,4 | 400 |  | 19 | 340 | 64.6 | 0.0646 | 0.2754
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 364 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф 11 РП- 6 | 6/0,4 | 315 |  | 104 | 267.75 | 278.46 | 0.27846 | -0.01071
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 405 | ТЭЦ-1 | 11 | 0 | Ф 11 ТЭЦ | 6/0,4 | 400 | 400 | 26 | 680 | 176.8 | 0.1768 | 0.5032
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 406 | ТЭЦ-1 | 0 | 15 | Ф 0 РП-15 | 6/0,4 | 400 |  | 62 | 340 | 210.8 | 0.2108 | 0.1292
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 407 | ТЭЦ-1 | 11 | 6 | Ф 11 РП- 6 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 340 | 238 | 0.238 | 0.102
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 437 | ТЭЦ-1 | 8 | 15 | Ф 8 РП- 15 | 6/0,4 | 400 | 400 | 19 | 680 | 129.2 | 0.1292 | 0.5508
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 442 | ТЭЦ-1 | 8 | 15 | Ф 8 РП- 15 | 6/0,4 | 400 |  | 55 | 340 | 187 | 0.187 | 0.153
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 451 | ТЭЦ-1 | 11 | 5 | Ф 11 РП- 5 | 6/0,4 |  | 630 | 27 | 535.5 | 144.585 | 0.14459 | 0.39091
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 452 | ТЭЦ-1 | 14 | 6 | Ф 14 РП- 6 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 680 | 265.2 | 0.2652 | 0.4148
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 457 | ТЭЦ-1 | 23 | 0 | Ф 23 ТЭЦ | 6/0,4 | 100 |  | 16 | 85 | 13.6 | 0.0136 | 0.0714
| ТЭЦ-1 | [13 empty] | 498 | ТЭЦ-1 | 14 | 6 | Ф14 РП - 6 | 6/0,4 |  | 400 | 22 | 340 | 74.8 | 0.0748 | 0.2652
| 0 | 1 |  | 0 | [10 empty] | 350 |  | ? | 0