## Улан-Удэ 35 кВ
Приложение
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического
присоединения на 31.09.2017 г. по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, 30.09.2017г, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2016, (МВА) | Летний максимум на июнь 2017г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | ПС "КТП-11" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 6.8 | 5.7 | 68% | 2.8 | 0.08 | 0.89 | 3.7 | 0.55393 | 0.46404
2 | ПС "КТП-3" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 6.4 | 5.2 | 64% | 1.19 | 0.26 | 0.89 | 4.1 | 2.7629 | 2.4708
3 | ПС "Сосновая" | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 10.4 | 10.7 | 65% | 1.9 | 0.79 | 0.89 | 6.1 | 3.9652 | 3.0775
4 | ПС "Левобережная" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 9.1 | 5.8 | 56.88% | 0.52 | 0.9 | 0.89 | 7.7 | 7.1157 | 6.1045
5 | ПС "БМДК" | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 4.4 | 5.3 | 69.84% | 0.335 | 0.13 | 0.89 | 1.315 | 0.9386 | 0.79253
6 | ПС "КТП-1" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 4 | 2.8 | 63.49% | 0.022 | 0.17 | 0.89 | 2.615 | 2.5903 | 2.3993
7 | ПС "Дивизионная" | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 5.5 | 1.9 | 137.5% | 0.181 | 0.185 | 0.89 | -1.3 | -1.5034 | -1.7112
8 | ПС "Центральная" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.7 | 7.9 | 87% | 0.78 | 0.426 | 0.89 | 1.8 | 0.9236 | 0.44494
9 | ПС "ГВП" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 4.8 | 4.1 | 48% | 0.07 | 0.165 | 0.89 | 5.7 | 5.6213 | 5.436
10 | ПС "Горсад" | 35/6 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.1 | 7.1 | 81% | 1.7 | 0.75 | 0.89 | 2.4 | 0.48989 | -0.35281
11 | ПС "Мясокомбинат" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 2 | 2.4 | 50% |  | 0 | 0.89 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Информацию подготовил:
Ведущий инженер ОТП и ПР
Гаврилова Е.В. _________________ "____"_________2015г.
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
Афанасьев С.В. ________________ "____"_________2015г.
Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг
Бурдуковская Е.М. ________________"____"_________2017г.

## АРГ+УУ ниже 35 кВ (2)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ниже 35 кВ по состоянию на IV квартал 2014 г. (последнее число анализируемого квартала)
| № п/п | Город / Населённый пункт | № ТП | Уровень напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформатров, кВА |  | Максимальная загрузка трансформаторов,% | Номинал трансформаторов, кВт | Загрузка, кВт (1Т+2Т) | Загрузка, МВт (1Т+2Т) | Свободная мощность от номинала транформатора, МВт
[5 empty] | 1Т | 2Т
| 1 | г. Улан-Удэ | 3 | 10/0,4 | 160 |  | 39 | 142.4 | 55.536 | 0.055536 | 0.086864 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 2 | г. Улан-Удэ | 5 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 3 | г. Улан-Удэ | 6 | 10/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1121.4 | 246.708 | 0.24671 | 0.87469 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| 4 | г. Улан-Удэ | 7 | 10/0,4 | 250 |  | 39 | 222.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.13572 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 5 | г. Улан-Удэ | 8 | 10/0,4 | 400 |  | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 6 |  | 13 | 10/0,4 | 250 |  | 21 | 222.5 | 46.725 | 0.046725 | 0.17578 |  |  | 361.2717
| 7 | г. Улан-Удэ | 14 | 10/0,4 | 250 | 250 | 29 | 445 | 129.05 | 0.12905 | 0.31595 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 8 | г. Улан-Удэ | 18 | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 9 | г. Улан-Удэ | 19 | 6/0,4 | 400 |  | 58 | 356 | 206.48 | 0.20648 | 0.14952 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 10 | г. Улан-Удэ | 20 | 6/0,4 | 400 |  | 78 | 356 | 277.68 | 0.27768 | 0.07832 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 11 | г. Улан-Удэ | 26 | 10/0,4 | 400 |  | 51 | 356 | 181.56 | 0.18156 | 0.17444 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
| 12 | г. Улан-Удэ | 30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 51 | 712 | 363.12 | 0.36312 | 0.34888 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 13 | г. Улан-Удэ | 31 | 10/0,4 | 400 |  | 85 | 356 | 302.6 | 0.3026 | 0.0534 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 14 | г. Улан-Удэ | 32 | 6/0,4 | 250 |  | 92 | 222.5 | 204.7 | 0.2047 | 0.0178 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 15 | г. Улан-Удэ | 34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 16 | г. Улан-Удэ | 35 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 17 | г. Улан-Удэ | 36 | 10/0,4 | 400 |  | 57 | 356 | 202.92 | 0.20292 | 0.15308 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 18 | г. Улан-Удэ | 37 | 10/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 19 | г. Улан-Удэ | 39 | 10/0,4 | 160 |  | 13 | 142.4 | 18.512 | 0.018512 | 0.12389 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 20 | г. Улан-Удэ | 40 | 6/0,4 | 400 |  | 88 | 356 | 313.28 | 0.31328 | 0.04272 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 21 |  | 41 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852 |  |  | 578.0347
| 22 | г. Улан-Удэ | 42 | 10/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 23 |  | 43 | 10/0,4 | 160 |  | 24 | 142.4 | 34.176 | 0.034176 | 0.10822 |  |  | 231.2139
| 24 | г. Улан-Удэ | 44 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 25 | г. Улан-Удэ | 45 | 6/0,4 | 250 | 250 | 43 | 445 | 191.35 | 0.19135 | 0.25365 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 26 | г. Улан-Удэ | 46 | 6/0,4 | 400 |  | 35 | 356 | 124.6 | 0.1246 | 0.2314 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 27 |  | 48 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  |  | 578.0347
| 28 | г. Улан-Удэ | 49 | 10/0,4 | 630 |  | 83 | 560.7 | 465.381 | 0.46538 | 0.095319 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 29 | г. Улан-Удэ | 52 | 6/0,4 | 250 | 400 | 26 | 578.5 | 150.41 | 0.15041 | 0.42809 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 30 | г. Улан-Удэ | 55 | 6/0,4 | 160 | 400 | 45 | 498.4 | 224.28 | 0.22428 | 0.27412 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 31 | г. Улан-Удэ | 56 | 6/0,4 | 400 |  | 14 | 356 | 49.84 | 0.04984 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 32 | г. Улан-Удэ | 58 | 6/0,4 | 250 |  | 100 | 222.5 | 222.5 | 0.2225 | 0 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 33 | г. Улан-Удэ | 60 | 6/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 34 | г. Улан-Удэ | 61 | 6/0,4 | 250 |  | 100.8 | 222.5 | 224.28 | 0.22428 | -0.00178 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 35 | г. Улан-Удэ | 64 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 36 | г. Улан-Удэ | 65 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 37 | г. Улан-Удэ | 66 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 38 | г. Улан-Удэ | 67 | 6/0,4 | 400 |  | 101.8 | 356 | 362.408 | 0.36241 | -0.006408 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 39 | г. Улан-Удэ | 68 | 6/0,4 | 400 | 400 | 16 | 712 | 113.92 | 0.11392 | 0.59808 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 40 | г. Улан-Удэ | 70 | 6/0,4 | 100 |  | 87 | 89 | 77.43 | 0.07743 | 0.01157 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 41 | г. Улан-Удэ | 71 | 6/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 42 | г. Улан-Удэ | 72 | 6/0,4 | 400 |  | 25 | 356 | 89 | 0.089 | 0.267 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 43 | г. Улан-Удэ | 73 | 6/0,4 | 400 | 400 | 48 | 712 | 341.76 | 0.34176 | 0.37024 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 44 | г. Улан-Удэ | 76 | 6/0,4 | 100 |  | 6 | 89 | 5.34 | 0.00534 | 0.08366 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 45 | г. Улан-Удэ | 77 | 6/0,4 | 400 | 250 | 17 | 578.5 | 98.345 | 0.098345 | 0.48015 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 46 | г. Улан-Удэ | 78 | 10/0,4 | 160 |  | 35 | 142.4 | 49.84 | 0.04984 | 0.09256 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 47 | г. Улан-Удэ | 79 | 6/0,4 | 180 |  | 91 | 160.2 | 145.782 | 0.14578 | 0.014418 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 48 | г. Улан-Удэ | 80 | 10/0,4 | 100 |  | 32.18 | 89 | 28.6402 | 0.02864 | 0.06036 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 49 |  | 82 | 10/0,4 | 250 |  | 110 | 222.5 | 244.75 | 0.24475 | -0.02225 |  |  | 361.2717
| 50 | г. Улан-Удэ | 83 | 10/0,4 | 630 | 630 | 18 | 1121.4 | 201.852 | 0.20185 | 0.91955 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 51 | г. Улан-Удэ | 84 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 52 | г. Улан-Удэ | 85 | 6/0,4 | 315 | 160 | 36 | 422.75 | 152.19 | 0.15219 | 0.27056 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 53 | г. Улан-Удэ | 86 | 6/0,4 | 630 | 630 | 46 | 1121.4 | 515.844 | 0.51584 | 0.60556 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 54 | г. Улан-Удэ | 87 | 10/0,4 | 400 |  | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 | 0.05 | 0.081185 | 578.0347 | 0.008427
| 55 | г. Улан-Удэ | 89 | 6/0,4 | 400 | 250 | 32 | 578.5 | 185.12 | 0.18512 | 0.39338 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 56 | г. Улан-Удэ | 90 | 6/0,4 | 160 |  | 52 | 142.4 | 74.048 | 0.074048 | 0.068352 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 57 | г. Улан-Удэ | 94 | 6/0,4 | 320 | 315 | 61 | 565.15 | 344.7415 | 0.34474 | 0.22041 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 58 | г. Улан-Удэ | 96.1 | 6/0,4 | 630 | 400 | 21 | 916.7 | 192.507 | 0.19251 | 0.72419 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 59 | г. Улан-Удэ | 97 | 6/0,4 | 250 | 250 | 21 | 445 | 93.45 | 0.09345 | 0.35155 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 60 | г. Улан-Удэ | 98 | 6/0,4 | 250 |  | 102 | 222.5 | 226.95 | 0.22695 | -0.00445 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 61 | г. Улан-Удэ | 99 | 6/0,4 | 400 | 400 | 60 | 712 | 427.2 | 0.4272 | 0.2848 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 62 | г. Улан-Удэ | 102 | 6/0,4 | 400 | 400 | 44 | 712 | 313.28 | 0.31328 | 0.39872 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 63 | г. Улан-Удэ | 103 | 6/0,4 | 250 | 400 | 44 | 578.5 | 254.54 | 0.25454 | 0.32396 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 64 | г. Улан-Удэ | 104 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 65 | г. Улан-Удэ | 105 | 6/0,4 | 160 | 160 | 25 | 284.8 | 71.2 | 0.0712 | 0.2136 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 66 | г. Улан-Удэ | 105.1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 4 | 1121.4 | 44.856 | 0.044856 | 1.0765 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 67 | г. Улан-Удэ | 106 | 6/0,4 | 630 | 630 | 19 | 1121.4 | 213.066 | 0.21307 | 0.90833 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 68 | г. Улан-Удэ | 107 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 69 | г. Улан-Удэ | 108 | 6/0,4 | 630 | 630 | 37 | 1121.4 | 414.918 | 0.41492 | 0.70648 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 70 | г. Улан-Удэ | 109 | 6/0,4 | 200 |  | 33 | 178 | 58.74 | 0.05874 | 0.11926 |  | 0 | 289.0173 | 0
| 71 | г. Улан-Удэ | 110 | 6/0,4 | 160 | 200 | 9 | 320.4 | 28.836 | 0.028836 | 0.29156 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 72 | г. Улан-Удэ | 111 | 10/0,4 | 630 |  | 71 | 560.7 | 398.097 | 0.3981 | 0.1626 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 73 | г. Улан-Удэ | 112 | 6/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 74 | г. Улан-Удэ | 113 | 6/0,4 | 160 |  | 32 | 142.4 | 45.568 | 0.045568 | 0.096832 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 75 | г. Улан-Удэ | 115 | 6/0,4 | 630 | 630 | 7 | 1121.4 | 78.498 | 0.078498 | 1.0429 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 76 | г. Улан-Удэ | 116 | 6/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 77 | г. Улан-Удэ | 117 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 78 | г. Улан-Удэ | 118 | 6/0,4 |  | 250 | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 79 | г. Улан-Удэ | 119 | 6/0,4 | 315 |  | 30 | 280.35 | 84.105 | 0.084105 | 0.19625 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 80 | г. Улан-Удэ | 120 | 6/0,4 | 250 |  | 91 | 222.5 | 202.475 | 0.20247 | 0.020025 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 81 | г. Улан-Удэ | 121 | 6/0,4 | 320 | 400 | 36 | 640.8 | 230.688 | 0.23069 | 0.41011 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 82 | г. Улан-Удэ | 122 | 6/0,4 | 250 | 400 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 83 | г. Улан-Удэ | 123 | 6/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 84 | г. Улан-Удэ | 124 | 6/0,4 | 400 |  | 40 | 356 | 142.4 | 0.1424 | 0.2136 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 85 | г. Улан-Удэ | 125 | 6/0,4 | 250 |  | 97 | 222.5 | 215.825 | 0.21582 | 0.006675 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 86 | г. Улан-Удэ | 126 | 6/0,4 | 630 |  | 42 | 560.7 | 235.494 | 0.23549 | 0.32521 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 87 | г. Улан-Удэ | 128 | 6/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 88 | г. Улан-Удэ | 129 | 6/0,4 | 630 |  | 69 | 560.7 | 386.883 | 0.38688 | 0.17382 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 89 | г. Улан-Удэ | 130 | 6/0,4 | 630 |  | 92 | 560.7 | 515.844 | 0.51584 | 0.044856 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 90 | г. Улан-Удэ | 131 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 | 14.2 | 23.0564 | 578.0347 | 2.3933
| 91 | г. Улан-Удэ | 132 | 6/0,4 | 400 |  | 51 | 356 | 181.56 | 0.18156 | 0.17444 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 92 | г. Улан-Удэ | 133 | 6/0,4 | 400 | 400 | 45 | 712 | 320.4 | 0.3204 | 0.3916 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 93 | г. Улан-Удэ | 134 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 890 | 792.1 | 0.7921 | 0.0979 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 94 | г. Улан-Удэ | 135 | 6/0,4 | 400 |  | 92 | 356 | 327.52 | 0.32752 | 0.02848 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 95 | г. Улан-Удэ | 136 | 10/0,4 | 630 |  | 30 | 560.7 | 168.21 | 0.16821 | 0.39249 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 96 | г. Улан-Удэ | 137 | 6/0,4 | 250 | 250 | 53 | 445 | 235.85 | 0.23585 | 0.20915 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 97 | г. Улан-Удэ | 138 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 98 | г. Улан-Удэ | 139 | 6/0,4 | 320 | 400 | 48 | 640.8 | 307.584 | 0.30758 | 0.33322 | 10 | 16.2369 | 462.4277 | 2.1067
| 99 | г. Улан-Удэ | 140 | 6/0,4 | 320 |  | 37 | 284.8 | 105.376 | 0.10538 | 0.17942 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 100 | г. Улан-Удэ | 141 | 6/0,4 | 400 |  | 55 | 356 | 195.8 | 0.1958 | 0.1602 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 101 | г. Улан-Удэ | 142 | 6/0,4 | 400 | 320 | 56 | 640.8 | 358.848 | 0.35885 | 0.28195 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 102 | г. Улан-Удэ | 143 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 103 | г. Улан-Удэ | 144 | 6/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 104 | г. Улан-Удэ | 145 | 6/0,4 | 315 |  | 70 | 280.35 | 196.245 | 0.19625 | 0.084105 | 20 | 32.4739 | 455.2023 | 4.2804
| 105 | г. Улан-Удэ | 146 | 6/0,4 | 180 |  | 103 | 160.2 | 165.006 | 0.16501 | -0.004806 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 106 | г. Улан-Удэ | 147 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 107 | г. Улан-Удэ | 150 | 6/0,4 | 250 | 250 | 30 | 445 | 133.5 | 0.1335 | 0.3115 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 108 | г. Улан-Удэ | 152 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 109 | г. Улан-Удэ | 155 | 10/0,4 | 250 |  | 120 | 222.5 | 267 | 0.267 | -0.0445 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 110 | г. Улан-Удэ | 156 | 10/0,4 | 630 |  | 53 | 560.7 | 297.171 | 0.29717 | 0.26353 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 111 | г. Улан-Удэ | 158 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 112 | г. Улан-Удэ | 159 | 6/0,4 | 315 | 320 | 42 | 565.15 | 237.363 | 0.23736 | 0.32779 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 113 | г. Улан-Удэ | 160 | 6/0,4 | 320 | 315 | 48 | 565.15 | 271.272 | 0.27127 | 0.29388 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 114 | г. Улан-Удэ | 161 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 115 | г. Улан-Удэ | 162 | 6/0,4 | 630 | 400 | 49 | 916.7 | 449.183 | 0.44918 | 0.46752 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 116 | г. Улан-Удэ | 163 | 6/0,4 | 400 | 400 | 57 | 712 | 405.84 | 0.40584 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 117 | г. Улан-Удэ | 164 | 6/0,4 | 250 | 315 | 46 | 502.85 | 231.311 | 0.23131 | 0.27154 | 11.7 | 18.9972 | 361.2717 | 3.1551
| 118 | г. Улан-Удэ | 165 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 119 | г. Улан-Удэ | 167 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 120 | г. Улан-Удэ | 169 | 6/0,4 | 250 |  | 17 | 222.5 | 37.825 | 0.037825 | 0.18468 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 121 | г. Улан-Удэ | 170 | 6/0,4 | 400 | 400 | 27 | 712 | 192.24 | 0.19224 | 0.51976 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 122 | г. Улан-Удэ | 171 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 123 | г. Улан-Удэ | 172 | 6/0,4 | 400 | 630 | 48 | 916.7 | 440.016 | 0.44002 | 0.47668 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 124 | г. Улан-Удэ | 173 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 125 | г. Улан-Удэ | 174 | 6/0,4 | 400 | 320 | 19 | 640.8 | 121.752 | 0.12175 | 0.51905 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 126 | г. Улан-Удэ | 175 | 6/0,4 | 400 |  | 77 | 356 | 274.12 | 0.27412 | 0.08188 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 127 | г. Улан-Удэ | 176 | 6/0,4 | 630 | 630 | 20 | 1121.4 | 224.28 | 0.22428 | 0.89712 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 128 |  | 177 | 6/0,4 | 160 | 250 | 38 | 364.9 | 138.662 | 0.13866 | 0.22624 |  |  | 231.2139
| 129 | г. Улан-Удэ | 179 | 6/0,4 | 630 |  | 76 | 560.7 | 426.132 | 0.42613 | 0.13457 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 130 | г. Улан-Удэ | 180 | 6/0,4 | 320 | 400 | 26 | 640.8 | 166.608 | 0.16661 | 0.47419 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 131 | г. Улан-Удэ | 181 | 6/0,4 | 630 | 400 | 33 | 916.7 | 302.511 | 0.30251 | 0.61419 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 132 | г. Улан-Удэ | 182 | 6/0,4 | 400 |  | 119.8 | 356 | 426.488 | 0.42649 | -0.070488 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 133 | г. Улан-Удэ | 183 | 6/0,4 | 400 | 250 | 49 | 578.5 | 283.465 | 0.28346 | 0.29504 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 134 | г. Улан-Удэ | 184 | 6/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 135 | г. Улан-Удэ | 185 | 10/0,4 | 400 |  | 91 | 356 | 323.96 | 0.32396 | 0.03204 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 136 | г. Улан-Удэ | 187 | 10/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 137 | г. Улан-Удэ | 188 | 10/0,4 | 630 |  | 93 | 560.7 | 521.451 | 0.52145 | 0.039249 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 138 | г. Улан-Удэ | 189 | 10/0,4 | 400 | 400 | 35 | 712 | 249.2 | 0.2492 | 0.4628 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 139 | г. Улан-Удэ | 190 | 6/0,4 | 400 |  | 7 | 356 | 24.92 | 0.02492 | 0.33108 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 140 | г. Улан-Удэ | 191 | 6/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 141 | г. Улан-Удэ | 192 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 142 | г. Улан-Удэ | 193 | 6/0,4 | 630 |  | 51 | 560.7 | 285.957 | 0.28596 | 0.27474 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 143 | г. Улан-Удэ | 196 | 6/0,4 |  | 250 | 26 | 222.5 | 57.85 | 0.05785 | 0.16465 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 144 | г. Улан-Удэ | 197 | 6/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1121.4 | 246.708 | 0.24671 | 0.87469 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 145 | г. Улан-Удэ | 198 | 6/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 146 | г. Улан-Удэ | 200 | 6/0,4 | 315 |  | 43 | 280.35 | 120.5505 | 0.12055 | 0.1598 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 147 | г. Улан-Удэ | 201 | 6/0,4 | 400 | 400 | 13 | 712 | 92.56 | 0.09256 | 0.61944 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 148 | г. Улан-Удэ | 202 | 6/0,4 | 400 |  | 62 | 356 | 220.72 | 0.22072 | 0.13528 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 149 | г. Улан-Удэ | 203 | 6/0,4 | 200 |  | 91 | 178 | 161.98 | 0.16198 | 0.01602 |  | 0 | 289.0173 | 0
| 150 | г. Улан-Удэ | 204 | 10/0,4 | 160 |  | 66 | 142.4 | 93.984 | 0.093984 | 0.048416 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 151 | г. Улан-Удэ | 207 | 10/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 152 | г. Улан-Удэ | 208 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 560.7 | 364.455 | 0.36445 | 0.19625 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 153 | г. Улан-Удэ | 213 | 10/0,4 | 400 |  | 5 | 356 | 17.8 | 0.0178 | 0.3382 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 154 | г. Улан-Удэ | 214 | 10/0,4 | 250 |  | 71 | 222.5 | 157.975 | 0.15798 | 0.064525 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 155 | г. Улан-Удэ | 215 | 10/0,4 | 400 |  | 15 | 356 | 53.4 | 0.0534 | 0.3026 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 156 | г. Улан-Удэ | 217 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 157 | г. Улан-Удэ | 218 | 10/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 158 | г. Улан-Удэ | 220 | 10/0,4 | 250 |  | 12 | 222.5 | 26.7 | 0.0267 | 0.1958 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 159 | г. Улан-Удэ | 226 | 6/0,4 | 400 |  | 53 | 356 | 188.68 | 0.18868 | 0.16732 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 160 | г. Улан-Удэ | 229 | 6/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 161 | г. Улан-Удэ | 234 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 162 | г. Улан-Удэ | 236 | 6/0,4 | 630 |  | 90 | 560.7 | 504.63 | 0.50463 | 0.05607 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 163 | г. Улан-Удэ | 237 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 356 | 249.2 | 0.2492 | 0.1068 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 164 | г. Улан-Удэ | 238 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 165 | г. Улан-Удэ | 239 | 6/0,4 | 320 |  | 27 | 284.8 | 76.896 | 0.076896 | 0.2079 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 166 | г. Улан-Удэ | 240 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 167 | г. Улан-Удэ | 241 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 168 | г. Улан-Удэ | 242 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 169 | г. Улан-Удэ | 243 | 6/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 170 | г. Улан-Удэ | 244 | 6/0,4 | 400 | 400 | 17 | 712 | 121.04 | 0.12104 | 0.59096 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 171 | г. Улан-Удэ | 245 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 172 | г. Улан-Удэ | 246 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 173 | г. Улан-Удэ | 247 | 6/0,4 | 400 | 400 | 40 | 712 | 284.8 | 0.2848 | 0.4272 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 174 | г. Улан-Удэ | 249 | 6/0,4 | 400 | 400 | 21 | 712 | 149.52 | 0.14952 | 0.56248 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 175 | г. Улан-Удэ | 250 | 6/0,4 | 250 | 250 | 35 | 445 | 155.75 | 0.15575 | 0.28925 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 176 | г. Улан-Удэ | 251 | 6/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 177 | г. Улан-Удэ | 252 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 178 | г. Улан-Удэ | 253 | 6/0,4 | 315 |  | 93 | 280.35 | 260.7255 | 0.26073 | 0.019625 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 179 | г. Улан-Удэ | 254 | 10/0,4 | 400 |  | 115 | 356 | 409.4 | 0.4094 | -0.0534 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 180 | г. Улан-Удэ | 255 | 6/0,4 | 400 | 400 | 62 | 712 | 441.44 | 0.44144 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 181 | г. Улан-Удэ | 256 | 6/0,4 | 320 | 400 | 61.06 | 640.8 | 391.2725 | 0.39127 | 0.24953 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 182 | г. Улан-Удэ | 257 | 6/0,4 | 320 |  | 32 | 284.8 | 91.136 | 0.091136 | 0.19366 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 183 | г. Улан-Удэ | 260 | 6/0,4 |  | 400 | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 184 | г. Улан-Удэ | 261 | 6/0,4 | 630 | 630 | 42 | 1121.4 | 470.988 | 0.47099 | 0.65041 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 185 | г. Улан-Удэ | 262 | 6/0,4 | 320 | 315 | 30 | 565.15 | 169.545 | 0.16955 | 0.3956 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 186 | г. Улан-Удэ | 263 | 6/0,4 | 400 |  | 29 | 356 | 103.24 | 0.10324 | 0.25276 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 187 | г. Улан-Удэ | 267 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 188 | г. Улан-Удэ | 273 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 189 | г. Улан-Удэ | 277 | 6/0,4 | 400 |  | 87 | 356 | 309.72 | 0.30972 | 0.04628 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 190 | г. Улан-Удэ | 278 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 191 | г. Улан-Удэ | 279 | 10/0,4 | 250 |  | 16 | 222.5 | 35.6 | 0.0356 | 0.1869 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 192 | г. Улан-Удэ | 281 | 6/0,4 | 250 | 250 | 37 | 445 | 164.65 | 0.16465 | 0.28035 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 193 | г. Улан-Удэ | 282 | 6/0,4 | 320 | 400 | 21 | 640.8 | 134.568 | 0.13457 | 0.50623 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 194 | г. Улан-Удэ | 283 | 6/0,4 | 315 |  | 59 | 280.35 | 165.4065 | 0.16541 | 0.11494 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 195 | г. Улан-Удэ | 285 | 6/0,4 | 320 | 400 | 29 | 640.8 | 185.832 | 0.18583 | 0.45497 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 196 | г. Улан-Удэ | 286 | 6/0,4 | 320 | 400 | 20 | 640.8 | 128.16 | 0.12816 | 0.51264 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 197 | г. Улан-Удэ | 287 | 6/0,4 | 320 | 400 | 28 | 640.8 | 179.424 | 0.17942 | 0.46138 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 198 | г. Улан-Удэ | 288 | 6/0,4 | 250 |  | 32 | 222.5 | 71.2 | 0.0712 | 0.1513 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 199 | г. Улан-Удэ | 289 | 6/0,4 | 630 | 400 | 12 | 916.7 | 110.004 | 0.11 | 0.8067 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 200 | г. Улан-Удэ | 290 | 10/0,4 | 250 |  | 49 | 222.5 | 109.025 | 0.10903 | 0.11347 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 201 | г. Улан-Удэ | 291 | 6/0,4 | 630 | 560 | 25 | 1059.1 | 264.775 | 0.26477 | 0.79432 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 202 | г. Улан-Удэ | 293 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 203 | г. Улан-Удэ | 294 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 204 | г. Улан-Удэ | 301 | 6/0,4 | 315 |  | 26 | 280.35 | 72.891 | 0.072891 | 0.20746 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 205 | г. Улан-Удэ | 304 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 206 | г. Улан-Удэ | 305 | 6/0,4 | 250 | 400 | 42 | 578.5 | 242.97 | 0.24297 | 0.33553 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 207 | г. Улан-Удэ | 306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 712 | 270.56 | 0.27056 | 0.44144 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 208 | г. Улан-Удэ | 307 | 6/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 | 0.1 | 0.16237 | 578.0347 | 0.016854
| 209 | г. Улан-Удэ | 308 | 6/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 210 | г. Улан-Удэ | 309 | 6/0,4 | 315 |  | 79 | 280.35 | 221.4765 | 0.22148 | 0.058874 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 211 | г. Улан-Удэ | 310 | 6/0,4 | 320 | 400 | 42 | 640.8 | 269.136 | 0.26914 | 0.37166 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 212 | г. Улан-Удэ | 312 | 6/0,4 | 400 | 400 | 52 | 712 | 370.24 | 0.37024 | 0.34176 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 213 | г. Улан-Удэ | 313 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 214 | г. Улан-Удэ | 317 | 6/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 215 | г. Улан-Удэ | 318 | 6/0,4 | 400 |  | 11.36 | 356 | 40.4416 | 0.040442 | 0.31556 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 216 | г. Улан-Удэ | 325 | 6/0,4 | 250 | 250 | 47 | 445 | 209.15 | 0.20915 | 0.23585 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 217 | г. Улан-Удэ | 327 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 218 | г. Улан-Удэ | 328 | 6/0,4 | 160 |  | 39 | 142.4 | 55.536 | 0.055536 | 0.086864 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 219 | г. Улан-Удэ | 330 | 6/0,4 | 400 |  | 39 | 356 | 138.84 | 0.13884 | 0.21716 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 220 | г. Улан-Удэ | 331 | 6/0,4 | 630 | 160 | 66 | 703.1 | 464.046 | 0.46405 | 0.23905 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 221 | г. Улан-Удэ | 332 | 6/0,4 | 250 |  | 54 | 222.5 | 120.15 | 0.12015 | 0.10235 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 222 | г. Улан-Удэ | 334 | 6/0,4 | 320 | 400 | 57 | 640.8 | 365.256 | 0.36526 | 0.27554 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 223 | г. Улан-Удэ | 335 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 13 | 1780 | 231.4 | 0.2314 | 1.5486 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 224 | г. Улан-Удэ | 336 | 6/0,4 | 315 | 400 | 32 | 636.35 | 203.632 | 0.20363 | 0.43272 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 225 | г. Улан-Удэ | 337 | 6/0,4 | 400 |  | 46 | 356 | 163.76 | 0.16376 | 0.19224 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 226 | г. Улан-Удэ | 338 | 6/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 227 | г. Улан-Удэ | 339 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 228 | г. Улан-Удэ | 340 | 6/0,4 | 400 | 250 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 229 | г. Улан-Удэ | 341 | 6/0,4 | 400 | 400 | 15 | 712 | 106.8 | 0.1068 | 0.6052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 230 | г. Улан-Удэ | 342 | 6/0,4 | 250 | 320 | 51 | 507.3 | 258.723 | 0.25872 | 0.24858 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 231 | г. Улан-Удэ | 343 | 6/0,4 | 180 |  | 68 | 160.2 | 108.936 | 0.10894 | 0.051264 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 232 | г. Улан-Удэ | 344 | 6/0,4 | 200 | 160 | 41.67 | 320.4 | 133.5107 | 0.13351 | 0.18689 | 13.8 | 22.407 | 289.0173 | 4.6517
| 233 | г. Улан-Удэ | 345 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 234 | г. Улан-Удэ | 346 | 6/0,4 | 400 |  | 62 | 356 | 220.72 | 0.22072 | 0.13528 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 235 | г. Улан-Удэ | 347 | 6/0,4 | 200 |  | 57.7 | 178 | 102.706 | 0.10271 | 0.075294 |  | 0 | 289.0173 | 0
| 236 | г. Улан-Удэ | 348 | 6/0,4 | 320 | 400 | 28 | 640.8 | 179.424 | 0.17942 | 0.46138 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 237 | г. Улан-Удэ | 349 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 238 | г. Улан-Удэ | 351 | 6/0,4 | 315 | 400 | 58 | 636.35 | 369.083 | 0.36908 | 0.26727 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 239 | г. Улан-Удэ | 352 | 6/0,4 | 630 | 630 | 39.52 | 1121.4 | 443.1773 | 0.44318 | 0.67822 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 240 | г. Улан-Удэ | 353 | 6/0,4 | 400 | 315 | 50 | 636.35 | 318.175 | 0.31817 | 0.31817 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 241 | г. Улан-Удэ | 355 | 6/0,4 | 630 |  | 41 | 560.7 | 229.887 | 0.22989 | 0.33081 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 242 | г. Улан-Удэ | 356 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 243 | г. Улан-Удэ | 357 | 6/0,4 | 400 | 315 | 2.09 | 636.35 | 13.2997 | 0.0133 | 0.62305 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 244 | г. Улан-Удэ | 359 | 6/0,4 | 630 | 630 | 2.09 | 1121.4 | 23.4373 | 0.023437 | 1.098 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 245 | г. Улан-Удэ | 361 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.8 | 712 | 176.576 | 0.17658 | 0.53542 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 246 | г. Улан-Удэ | 362 | 6/0,4 | 400 |  | 42.16 | 356 | 150.0896 | 0.15009 | 0.20591 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 247 | г. Улан-Удэ | 364 | 6/0,4 | 315 |  | 84 | 280.35 | 235.494 | 0.23549 | 0.044856 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 248 | г. Улан-Удэ | 366 | 10/0,4 | 250 |  | 74 | 222.5 | 164.65 | 0.16465 | 0.05785 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 249 | г. Улан-Удэ | 369 | 10/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 250 | г. Улан-Удэ | 371 | 10/0,4 | 160 |  | 35 | 142.4 | 49.84 | 0.04984 | 0.09256 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 251 | г. Улан-Удэ | 372 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 252 | г. Улан-Удэ | 373 | 10/0,4 | 400 |  | 82 | 356 | 291.92 | 0.29192 | 0.06408 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 253 | г. Улан-Удэ | 374 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1121.4 | 112.14 | 0.11214 | 1.0093 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 254 | г. Улан-Удэ | 375 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 255 | г. Улан-Удэ | 376 | 10/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 256 | г. Улан-Удэ | 377 | 10/0,4 | 630 |  | 63 | 560.7 | 353.241 | 0.35324 | 0.20746 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 257 | г. Улан-Удэ | 380 | 10/0,4 | 400 |  | 87 | 356 | 309.72 | 0.30972 | 0.04628 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 258 | г. Улан-Удэ | 381 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 259 | г. Улан-Удэ | 382 | 10/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 260 | г. Улан-Удэ | 384 | 10/0,4 | 160 |  | 3.17 | 142.4 | 4.5141 | 0.0045141 | 0.13789 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 261 | г. Улан-Удэ | 387 | 10/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 262 | г. Улан-Удэ | 388 | 10/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 263 | г. Улан-Удэ | 389 | 10/0,4 | 400 |  | 83 | 356 | 295.48 | 0.29548 | 0.06052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 264 | г. Улан-Удэ | 390 | 10/0,4 | 250 |  | 80 | 222.5 | 178 | 0.178 | 0.0445 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 265 | г. Улан-Удэ | 391 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 74 | 59.2 | 0.0592 | 0.0148 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 266 | г. Улан-Удэ | 392 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 267 | г. Улан-Удэ | 393 | 10/0,4 | 400 |  | 60.96 | 356 | 217.0176 | 0.21702 | 0.13898 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 268 | г. Улан-Удэ | 396 | 10/0,4 | 400 |  | 9.46 | 356 | 33.6776 | 0.033678 | 0.32232 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 269 | г. Улан-Удэ | 397 | 10/0,4 | 400 |  | 86 | 356 | 306.16 | 0.30616 | 0.04984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 270 | г. Улан-Удэ | 398 | 10/0,4 | 160 |  | 19.77 | 142.4 | 28.1525 | 0.028152 | 0.11425 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 271 | г. Улан-Удэ | 399 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 272 | г. Улан-Удэ | 401 | 10/0,4 | 400 |  | 67 | 356 | 238.52 | 0.23852 | 0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 273 | г. Улан-Удэ | 402 | 10/0,4 | 250 |  | 86 | 222.5 | 191.35 | 0.19135 | 0.03115 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 274 | г. Улан-Удэ | 404 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 275 | г. Улан-Удэ | 405 | 6/0,4 | 400 | 400 | 3 | 712 | 21.36 | 0.02136 | 0.69064 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 276 | г. Улан-Удэ | 406 | 6/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 277 | г. Улан-Удэ | 407 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 278 | г. Улан-Удэ | 408 | 6/0,4 | 250 |  | 44.97 | 222.5 | 100.0582 | 0.10006 | 0.12244 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 279 | г. Улан-Удэ | 409 | 10/0,4 | 250 |  | 78 | 222.5 | 173.55 | 0.17355 | 0.04895 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 280 | г. Улан-Удэ | 410 | 10/0,4 | 250 |  | 86 | 222.5 | 191.35 | 0.19135 | 0.03115 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 281 | г. Улан-Удэ | 411 | 10/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 282 | г. Улан-Удэ | 412 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 283 | г. Улан-Удэ | 415 | 6/0,4 | 160 | 315 | 26 | 422.75 | 109.915 | 0.10992 | 0.31283 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 284 | г. Улан-Удэ | 421 | 10/0,4 | 250 | 160 | 71 | 364.9 | 259.079 | 0.25908 | 0.10582 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 285 |  | 422 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  |  | 578.0347
| 286 | г. Улан-Удэ | 424 | 6/0,4 | 400 | 320 | 50 | 640.8 | 320.4 | 0.3204 | 0.3204 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 287 | г. Улан-Удэ | 424.1 | 6/0,4 | 1600 | 1600 | 15 | 2848 | 427.2 | 0.4272 | 2.4208 |  | 0 | 2312.1387 | 0
| 288 | г. Улан-Удэ | 425 | 10/0,4 | 400 |  | 19 | 356 | 67.64 | 0.06764 | 0.28836 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 289 | г. Улан-Удэ | 426 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 290 | г. Улан-Удэ | 427 | 6/0,4 | 630 | 400 | 33 | 916.7 | 302.511 | 0.30251 | 0.61419 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 291 | г. Улан-Удэ | 431 | 6/0,4 | 630 | 400 | 31 | 916.7 | 284.177 | 0.28418 | 0.63252 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 292 | г. Улан-Удэ | 432 | 10/0,4 | 400 |  | 76 | 356 | 270.56 | 0.27056 | 0.08544 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 293 | г. Улан-Удэ | 433 | 6/0,4 | 250 | 400 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 294 | г. Улан-Удэ | 434 | 6/0,4 | 630 | 630 | 43 | 1121.4 | 482.202 | 0.4822 | 0.6392 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 295 | г. Улан-Удэ | 436 | 6/0,4 | 320 | 320 | 29 | 569.6 | 165.184 | 0.16518 | 0.40442 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 296 | г. Улан-Удэ | 437 | 6/0,4 | 400 | 400 | 8 | 712 | 56.96 | 0.05696 | 0.65504 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 297 | г. Улан-Удэ | 439 | 10/0,4 | 400 |  | 19 | 356 | 67.64 | 0.06764 | 0.28836 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 298 | г. Улан-Удэ | 441 | 6/0,4 | 315 | 400 | 38 | 636.35 | 241.813 | 0.24181 | 0.39454 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 299 | г. Улан-Удэ | 442 | 6/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 300 | г. Улан-Удэ | 444 | 6/0,4 | 250 |  | 33 | 222.5 | 73.425 | 0.073425 | 0.14908 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 301 |  | 446 | 10/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 |  |  | 578.0347
| 302 | г. Улан-Удэ | 448 | 10/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 303 | г. Улан-Удэ | 450 | 10/0,4 | 400 |  | 14.76 | 356 | 52.5456 | 0.052546 | 0.30345 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 304 | г. Улан-Удэ | 451 | 6/0,4 |  | 630 | 11 | 560.7 | 61.677 | 0.061677 | 0.49902 | 30 | 48.7108 | 0 | #DIV/0!
| 305 | г. Улан-Удэ | 452 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 306 | г. Улан-Удэ | 454 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 307 | г. Улан-Удэ | 455 | 6/0,4 | 630 | 630 | 12 | 1121.4 | 134.568 | 0.13457 | 0.98683 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 308 | г. Улан-Удэ | 456 | 6/0,4 | 250 | 250 | 7 | 445 | 31.15 | 0.03115 | 0.41385 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 309 | г. Улан-Удэ | 457 | 6/0,4 | 100 |  | 62 | 89 | 55.18 | 0.05518 | 0.03382 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 310 | г. Улан-Удэ | 459 | 10/0,4 | 630 |  | 37 | 560.7 | 207.459 | 0.20746 | 0.35324 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 311 | г. Улан-Удэ | 464 | 10/0,4 | 400 |  | 36 | 356 | 128.16 | 0.12816 | 0.22784 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 312 | г. Улан-Удэ | 465 | 10/0,4 | 400 |  | 38 | 356 | 135.28 | 0.13528 | 0.22072 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 313 | г. Улан-Удэ | 469 | 10/0,4 | 400 |  | 89 | 356 | 316.84 | 0.31684 | 0.03916 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 314 | г. Улан-Удэ | 470 | 10/0,4 | 250 |  | 44.6 | 222.5 | 99.235 | 0.099235 | 0.12326 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 315 | г. Улан-Удэ | 471 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 222.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.178 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 316 | г. Улан-Удэ | 472 | 10/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 317 | г. Улан-Удэ | 473 | 10/0,4 | 630 |  | 37 | 560.7 | 207.459 | 0.20746 | 0.35324 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 318 | г. Улан-Удэ | 478 | 10/0,4 | 400 |  | 34 | 356 | 121.04 | 0.12104 | 0.23496 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 319 | г. Улан-Удэ | 480 | 6/0,4 | 400 |  | 57 | 356 | 202.92 | 0.20292 | 0.15308 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 320 | г. Улан-Удэ | 484 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 321 | г. Улан-Удэ | 485 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 322 | г. Улан-Удэ | 491 | 10/0,4 | 630 |  | 48 | 560.7 | 269.136 | 0.26914 | 0.29156 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 323 | г. Улан-Удэ | 498 | 6/0,4 |  | 400 | 10 | 356 | 35.6 | 0.0356 | 0.3204 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 324 | г. Улан-Удэ | 499 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1121.4 | 112.14 | 0.11214 | 1.0093 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 325 | г. Улан-Удэ | 500 | 10/0,4 | 400 |  | 107 | 356 | 380.92 | 0.38092 | -0.02492 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 326 | г. Улан-Удэ | 502 | 10/0,4 | 160 |  | 14 | 142.4 | 19.936 | 0.019936 | 0.12246 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 327 | г. Улан-Удэ | 505 | 6/0,4 | 400 | 400 | 49 | 712 | 348.88 | 0.34888 | 0.36312 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 328 | г. Улан-Удэ | 506 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 329 | г. Улан-Удэ | 508 | 6/0,4 | 250 | 160 | 72 | 364.9 | 262.728 | 0.26273 | 0.10217 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 330 | г. Улан-Удэ | 511 | 10/0,4 | 630 | 400 | 22 | 916.7 | 201.674 | 0.20167 | 0.71503 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 331 | г. Улан-Удэ | 512 | 10/0,4 | 250 |  | 71 | 222.5 | 157.975 | 0.15798 | 0.064525 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 332 | г. Улан-Удэ | 513 | 10/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 333 | г. Улан-Удэ | 514 | 10/0,4 | 315 |  | 59 | 280.35 | 165.4065 | 0.16541 | 0.11494 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 334 | г. Улан-Удэ | 515 | 10/0,4 | 630 |  | 27 | 560.7 | 151.389 | 0.15139 | 0.40931 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 335 | г. Улан-Удэ | 516 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 560.7 | 336.42 | 0.33642 | 0.22428 | 15 | 24.3554 | 910.4046 | 1.6051
| 336 | г. Улан-Удэ | 519 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 337 | г. Улан-Удэ | 520 | 10/0,4 | 400 |  | 73 | 356 | 259.88 | 0.25988 | 0.09612 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 338 | аренда | 527 | 10/0,4 | 400 | 400 | 10 | 712 | 71.2 | 0.0712 | 0.6408 |  |  | 578.0347
| 339 | г. Улан-Удэ | 525 | 6/0,4 | 315 |  | 52 | 280.35 | 145.782 | 0.14578 | 0.13457 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 340 | г. Улан-Удэ | 529 | 6/0,4 | 400 |  | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 341 | г. Улан-Удэ | 530 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 712 | 234.96 | 0.23496 | 0.47704 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 342 | г. Улан-Удэ | 531 | 6/0,4 | 630 | 630 | 24 | 1121.4 | 269.136 | 0.26914 | 0.85226 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 343 | г. Улан-Удэ | 532 | 6/0,4 | 400 |  | 73 | 356 | 259.88 | 0.25988 | 0.09612 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 344 | аренда | 534 | 6/0,4 | 630 | 560 | 27 | 1059.1 | 285.957 | 0.28596 | 0.77314 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 345 | г. Улан-Удэ | 535 | 6/0,4 | 630 | 560 | 8 | 1059.1 | 84.728 | 0.084728 | 0.97437 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 346 | г. Улан-Удэ | 536 | 6/0,4 | 630 | 400 | 34 | 916.7 | 311.678 | 0.31168 | 0.60502 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 347 | г. Улан-Удэ | 537 | 6/0,4 | 320 | 400 | 35 | 640.8 | 224.28 | 0.22428 | 0.41652 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 348 | г. Улан-Удэ | 538 | 6/0,4 | 315 | 400 | 22 | 636.35 | 139.997 | 0.14 | 0.49635 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 349 | г. Улан-Удэ | 539 | 6/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 350 | г. Улан-Удэ | 540 | 6/0,4 | 315 |  | 91 | 280.35 | 255.1185 | 0.25512 | 0.025232 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 351 | г. Улан-Удэ | 541 | 6/0,4 | 400 | 400 | 19 | 712 | 135.28 | 0.13528 | 0.57672 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 352 | г. Улан-Удэ | 543 | 6/0,4 | 400 | 320 | 24 | 640.8 | 153.792 | 0.15379 | 0.48701 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 353 | г. Улан-Удэ | 544 | 6/0,4 | 250 |  | 39 | 222.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.13572 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 354 | г. Улан-Удэ | 545 | 6/0,4 | 630 | 630 | 26 | 1121.4 | 291.564 | 0.29156 | 0.82984 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 355 | г. Улан-Удэ | 548 | 10/0,4 | 400 |  | 74 | 356 | 263.44 | 0.26344 | 0.09256 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 356 | г. Улан-Удэ | 549 | 10/0,4 | 400 |  | 63 | 356 | 224.28 | 0.22428 | 0.13172 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 357 | г. Улан-Удэ | 550 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 358 | г. Улан-Удэ | 551 | 6/0,4 | 630 | 630 | 32 | 1121.4 | 358.848 | 0.35885 | 0.76255 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 359 | г. Улан-Удэ | 552 | 6/0,4 | 630 | 400 | 38 | 916.7 | 348.346 | 0.34835 | 0.56835 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 360 | г. Улан-Удэ | 553 | 6/0,4 | 400 | 400 | 11 | 712 | 78.32 | 0.07832 | 0.63368 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 361 | г. Улан-Удэ | 554 | 6/0,4 | 315 | 320 | 18 | 565.15 | 101.727 | 0.10173 | 0.46342 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 362 | г. Улан-Удэ | 555 | 6/0,4 | 320 |  | 45 | 284.8 | 128.16 | 0.12816 | 0.15664 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 363 | г. Улан-Удэ | 556 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 364 | г. Улан-Удэ | 557 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24 | 712 | 170.88 | 0.17088 | 0.54112 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 365 | г. Улан-Удэ | 558 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 366 | г. Улан-Удэ | 559 | 6/0,4 | 315 | 250 | 36 | 502.85 | 181.026 | 0.18103 | 0.32182 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 367 | г. Улан-Удэ | 560 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 368 | г. Улан-Удэ | 564 | 6/0,4 | 250 | 250 | 34 | 445 | 151.3 | 0.1513 | 0.2937 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 369 | г. Улан-Удэ | 565 | 6/0,4 | 250 |  | 7 | 222.5 | 15.575 | 0.015575 | 0.20692 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 370 | г. Улан-Удэ | 567 | 6/0,4 | 400 | 320 | 31 | 640.8 | 198.648 | 0.19865 | 0.44215 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 371 | г. Улан-Удэ | 568 | 6/0,4 | 630 |  | 43 | 560.7 | 241.101 | 0.2411 | 0.3196 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 372 | г. Улан-Удэ | 569 | 6/0,4 | 320 |  | 50 | 284.8 | 142.4 | 0.1424 | 0.1424 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 373 | г. Улан-Удэ | 570 | 6/0,4 | 630 |  | 48 | 560.7 | 269.136 | 0.26914 | 0.29156 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 374 | г. Улан-Удэ | 571 | 6/0,4 | 320 | 400 | 41 | 640.8 | 262.728 | 0.26273 | 0.37807 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 375 | г. Улан-Удэ | 571.1 | 6/0,4 | 400 | 320 | 52 | 640.8 | 333.216 | 0.33322 | 0.30758 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 376 | г. Улан-Удэ | 572 | 6/0,4 | 320 | 315 | 36 | 565.15 | 203.454 | 0.20345 | 0.3617 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 377 | г. Улан-Удэ | 573 | 6/0,4 | 400 | 400 | 62 | 712 | 441.44 | 0.44144 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 378 | г. Улан-Удэ | 574 | 10/0,4 | 160 | 250 | 20 | 364.9 | 72.98 | 0.07298 | 0.29192 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 379 | г. Улан-Удэ | 575 | 6/0,4 | 320 | 320 | 35 | 569.6 | 199.36 | 0.19936 | 0.37024 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 380 | г. Улан-Удэ | 576 | 6/0,4 | 400 | 560 | 8 | 854.4 | 68.352 | 0.068352 | 0.78605 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 381 | г. Улан-Удэ | 577 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 382 | г. Улан-Удэ | 578 | 10/0,4 | 250 | 250 | 40 | 445 | 178 | 0.178 | 0.267 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 383 | г. Улан-Удэ | 579 | 10/0,4 | 400 | 400 | 40 | 712 | 284.8 | 0.2848 | 0.4272 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 384 | г. Улан-Удэ | 580 | 10/0,4 | 400 | 400 | 57 | 712 | 405.84 | 0.40584 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 385 | г. Улан-Удэ | 581 | 10/0,4 | 160 |  | 6 | 142.4 | 8.544 | 0.008544 | 0.13386 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 386 | г. Улан-Удэ | 582 | 10/0,4 | 400 | 250 | 27 | 578.5 | 156.195 | 0.1562 | 0.42231 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 387 | г. Улан-Удэ | 583 | 10/0,4 | 400 |  | 90 | 356 | 320.4 | 0.3204 | 0.0356 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 388 | г. Улан-Удэ | 585 | 6/0,4 | 250 |  | 35 | 222.5 | 77.875 | 0.077875 | 0.14463 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 389 | г. Улан-Удэ | 588 | 10/0,4 | 400 | 400 | 36 | 712 | 256.32 | 0.25632 | 0.45568 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 390 | г. Улан-Удэ | 589 | 6/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 391 | г. Улан-Удэ | 589.1 | 6/0,4 | 250 |  | 28 | 222.5 | 62.3 | 0.0623 | 0.1602 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 392 | г. Улан-Удэ | 590 | 10/0,4 | 400 |  | 96 | 356 | 341.76 | 0.34176 | 0.01424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 393 | г. Улан-Удэ | 591 | 6/0,4 | 320 | 400 | 36 | 640.8 | 230.688 | 0.23069 | 0.41011 | 10 | 16.2369 | 462.4277 | 2.1067
| 394 | г. Улан-Удэ | 593 | 6/0,4 | 250 | 250 | 42 | 445 | 186.9 | 0.1869 | 0.2581 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 395 | г. Улан-Удэ | 594 | 6/0,4 | 400 |  | 80 | 356 | 284.8 | 0.2848 | 0.0712 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 396 | г. Улан-Удэ | 595 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 397 | г. Улан-Удэ | 596 | 6/0,4 | 630 | 400 | 31 | 916.7 | 284.177 | 0.28418 | 0.63252 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 398 | г. Улан-Удэ | 597 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 399 | г. Улан-Удэ | 598 | 10/0,4 | 250 |  | 35 | 222.5 | 77.875 | 0.077875 | 0.14463 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 400 | г. Улан-Удэ | 601 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 401 | г. Улан-Удэ | 604 | 6/0,4 | 250 | 250 | 27 | 445 | 120.15 | 0.12015 | 0.32485 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 402 | г. Улан-Удэ | 605 | 6/0,4 | 400 |  | 57 | 356 | 202.92 | 0.20292 | 0.15308 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 403 | г. Улан-Удэ | 606 | 6/0,4 | 400 |  | 81 | 356 | 288.36 | 0.28836 | 0.06764 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 404 | г. Улан-Удэ | 607 | 6/0,4 | 100 |  | 51 | 89 | 45.39 | 0.04539 | 0.04361 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 405 | г. Улан-Удэ | 610 | 6/0,4 | 315 |  | 62 | 280.35 | 173.817 | 0.17382 | 0.10653 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 406 | г. Улан-Удэ | 611 | 6/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 407 | г. Улан-Удэ | 612 | 6/0,4 | 180 |  | 55 | 160.2 | 88.11 | 0.08811 | 0.07209 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 408 | г. Улан-Удэ | 616 | 6/0,4 | 250 |  | 45 | 222.5 | 100.125 | 0.10013 | 0.12237 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 409 | г. Улан-Удэ | 619 | 10/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 410 | г. Улан-Удэ | 620 | 10/0,4 | 400 | 400 | 35 | 712 | 249.2 | 0.2492 | 0.4628 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 411 | г. Улан-Удэ | 621 | 10/0,4 | 630 |  | 26 | 560.7 | 145.782 | 0.14578 | 0.41492 | 5 | 8.1185 | 910.4046 | 0.53505
| 412 | г. Улан-Удэ | 622 | 10/0,4 | 400 | 400 | 17 | 712 | 121.04 | 0.12104 | 0.59096 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 413 | г. Улан-Удэ | 623 | 10/0,4 | 400 |  | 26 | 356 | 92.56 | 0.09256 | 0.26344 | 0.084 | 0.13639 | 578.0347 | 0.014157
| 414 | г. Улан-Удэ | 624 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 415 | г. Улан-Удэ | 625 | 10/0,4 | 400 | 315 | 48 | 636.35 | 305.448 | 0.30545 | 0.3309 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 416 | г. Улан-Удэ | 626 | 10/0,4 | 400 | 400 | 21 | 712 | 149.52 | 0.14952 | 0.56248 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 417 | г. Улан-Удэ | 627 | 6/0,4 | 400 | 400 | 45 | 712 | 320.4 | 0.3204 | 0.3916 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 418 | г. Улан-Удэ | 628 | 10/0,4 | 250 |  | 57 | 222.5 | 126.825 | 0.12682 | 0.095675 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 419 | г. Улан-Удэ | 629 | 6/0,4 | 250 |  | 69 | 222.5 | 153.525 | 0.15352 | 0.068975 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 420 | г. Улан-Удэ | 631 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 421 | г. Улан-Удэ | 633 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 422 | г. Улан-Удэ | 636 | 10/0,4 | 630 | 630 | 26 | 1121.4 | 291.564 | 0.29156 | 0.82984 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 423 | г. Улан-Удэ | 637 | 10/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 424 | г. Улан-Удэ | 638 | 6/0,4 |  | 250 | 27 | 222.5 | 60.075 | 0.060075 | 0.16242 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 425 | г. Улан-Удэ | 640 | 10/0,4 | 250 | 400 | 24 | 578.5 | 138.84 | 0.13884 | 0.43966 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 426 | г. Улан-Удэ | 641 | 10/0,4 | 400 | 400 | 35 | 712 | 249.2 | 0.2492 | 0.4628 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 427 | г. Улан-Удэ | 642 | 10/0,4 | 400 | 400 | 63 | 712 | 448.56 | 0.44856 | 0.26344 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 428 | г. Улан-Удэ | 643 | 6/0,4 | 250 |  | 58 | 222.5 | 129.05 | 0.12905 | 0.09345 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 429 | г. Улан-Удэ | 644 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 712 | 163.76 | 0.16376 | 0.54824 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 430 | г. Улан-Удэ | 646 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 712 | 234.96 | 0.23496 | 0.47704 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 431 | г. Улан-Удэ | 647 | 10/0,4 | 400 | 400 | 41 | 712 | 291.92 | 0.29192 | 0.42008 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 432 | г. Улан-Удэ | 648 | 10/0,4 | 250 | 250 | 25 | 445 | 111.25 | 0.11125 | 0.33375 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 433 | г. Улан-Удэ | 649 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 712 | 163.76 | 0.16376 | 0.54824 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 434 | г. Улан-Удэ | 650 | 10/0,4 | 400 | 400 | 54 | 712 | 384.48 | 0.38448 | 0.32752 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 435 | г. Улан-Удэ | 651 | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 436 | г. Улан-Удэ | 652 | 10/0,4 | 250 |  | 37 | 222.5 | 82.325 | 0.082325 | 0.14017 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 437 | г. Улан-Удэ | 653 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27 | 712 | 192.24 | 0.19224 | 0.51976 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 438 | г. Улан-Удэ | 654 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 712 | 170.88 | 0.17088 | 0.54112 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 439 | г. Улан-Удэ | 655 | 10/0,4 | 250 | 250 | 42 | 445 | 186.9 | 0.1869 | 0.2581 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 440 | г. Улан-Удэ | 656 | 10/0,4 | 630 | 630 | 8 | 1121.4 | 89.712 | 0.089712 | 1.0317 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 441 | г. Улан-Удэ | 658 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 442 | г. Улан-Удэ | 660 | 10/0,4 | 400 | 400 | 41 | 712 | 291.92 | 0.29192 | 0.42008 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 443 | г. Улан-Удэ | 661 | 10/0,4 | 400 | 630 | 38 | 916.7 | 348.346 | 0.34835 | 0.56835 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 444 | г. Улан-Удэ | 662 | 10/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 445 | г. Улан-Удэ | 663 | 10/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 446 | г. Улан-Удэ | 664 | 10/0,4 | 320 | 320 | 40 | 569.6 | 227.84 | 0.22784 | 0.34176 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 447 | г. Улан-Удэ | 665 | 10/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 448 | г. Улан-Удэ | 667 | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.93 | 712 | 35.1016 | 0.035102 | 0.6769 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 449 | г. Улан-Удэ | 670 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 450 | г. Улан-Удэ | 671 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 712 | 170.88 | 0.17088 | 0.54112 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 451 | г. Улан-Удэ | 672 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 712 | 234.96 | 0.23496 | 0.47704 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 452 | г. Улан-Удэ | 673 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 453 | г. Улан-Удэ | 675 | 10/0,4 | 400 | 315 | 48 | 636.35 | 305.448 | 0.30545 | 0.3309 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 454 | г. Улан-Удэ | 676 | 10/0,4 | 400 | 400 | 47 | 712 | 334.64 | 0.33464 | 0.37736 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 455 | г. Улан-Удэ | 677 | 10/0,4 | 400 | 400 | 46 | 712 | 327.52 | 0.32752 | 0.38448 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 456 | г. Улан-Удэ | 678 | 10/0,4 | 400 | 400 | 10 | 712 | 71.2 | 0.0712 | 0.6408 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 457 | г. Улан-Удэ | 679 | 10/0,4 | 400 | 400 | 47 | 712 | 334.64 | 0.33464 | 0.37736 | 6 | 9.7422 | 578.0347 | 1.0112
| 458 | г. Улан-Удэ | 680 | 10/0,4 | 630 | 630 | 46 | 1121.4 | 515.844 | 0.51584 | 0.60556 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 459 | г. Улан-Удэ | 681 | 10/0,4 | 630 | 630 | 9 | 1121.4 | 100.926 | 0.10093 | 1.0205 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 460 | г. Улан-Удэ | 682 | 10/0,4 | 250 | 250 | 25 | 445 | 111.25 | 0.11125 | 0.33375 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 461 | г. Улан-Удэ | 683 | 10/0,4 | 250 | 250 | 39 | 445 | 173.55 | 0.17355 | 0.27145 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 462 | г. Улан-Удэ | 684 | 10/0,4 | 400 | 250 | 38 | 578.5 | 219.83 | 0.21983 | 0.35867 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 463 | г. Улан-Удэ | 685 | 10/0,4 | 250 | 250 | 23 | 445 | 102.35 | 0.10235 | 0.34265 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 464 | г. Улан-Удэ | 686 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 712 | 142.4 | 0.1424 | 0.5696 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 465 | г. Улан-Удэ | 687 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 466 | г. Улан-Удэ | 688 | 10/0,4 | 250 | 160 | 19 | 364.9 | 69.331 | 0.069331 | 0.29557 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 467 | г. Улан-Удэ | 689 | 10/0,4 | 630 |  | 27 | 560.7 | 151.389 | 0.15139 | 0.40931 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 468 | г. Улан-Удэ | 690 | 6/0,4 | 250 | 250 | 54 | 445 | 240.3 | 0.2403 | 0.2047 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 469 | г. Улан-Удэ | 691 | 10/0,4 | 400 | 630 | 47.53 | 916.7 | 435.7075 | 0.43571 | 0.48099 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 470 | г. Улан-Удэ | 692 | 10/0,4 | 630 | 630 | 29 | 1121.4 | 325.206 | 0.32521 | 0.79619 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 471 | г. Улан-Удэ | 693 | 10/0,4 | 315 |  | 102 | 280.35 | 285.957 | 0.28596 | -0.005607 |  | 0 | 455.2023 | 0
| 472 | г. Улан-Удэ | 694 | 10/0,4 | 250 | 250 | 20.08 | 445 | 89.356 | 0.089356 | 0.35564 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 473 | г. Улан-Удэ | 695 | 10/0,4 | 630 | 630 | 39 | 1121.4 | 437.346 | 0.43735 | 0.68405 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 474 | г. Улан-Удэ | 696 | 10/0,4 | 630 | 630 | 18 | 1121.4 | 201.852 | 0.20185 | 0.91955 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 475 | г. Улан-Удэ | 697 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 476 | г. Улан-Удэ | 698 | 10/0,4 | 400 | 400 | 75 | 712 | 534 | 0.534 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 477 | г. Улан-Удэ | 699 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 712 | 170.88 | 0.17088 | 0.54112 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 478 | г. Улан-Удэ | 700 | 10/0,4 | 400 | 400 | 15 | 712 | 106.8 | 0.1068 | 0.6052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 479 | аренда | 701 | 10/0,4 | 400 |  | 7 | 356 | 24.92 | 0.02492 | 0.33108 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 480 | г. Улан-Удэ | 703 | 6/0,4 | 630 |  | 60 | 560.7 | 336.42 | 0.33642 | 0.22428 |  |  | 910.4046
| 481 | г. Улан-Удэ | 704 | 10/0,4 | 320 | 400 | 33 | 640.8 | 211.464 | 0.21146 | 0.42934 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 482 | г. Улан-Удэ | 709 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 483 | г. Улан-Удэ | 710 | 10/0,4 | 320 | 320 | 27 | 569.6 | 153.792 | 0.15379 | 0.41581 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 484 | г. Улан-Удэ | 714 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 485 | г. Улан-Удэ | 718 | 10/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 486 | г. Улан-Удэ | 720 | 10/0,4 | 400 | 400 | 5 | 712 | 35.6 | 0.0356 | 0.6764 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 487 | г. Улан-Удэ | 725 | 10/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 488 | г. Улан-Удэ | 727 | 6/0,4 | 100 |  | 12 | 89 | 10.68 | 0.01068 | 0.07832 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 489 | г. Улан-Удэ | 728 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 490 | аренда | 729 | 10/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 491 | г. Улан-Удэ | 730 | 6/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 492 | г. Улан-Удэ | 731 | 6/0,4 | 250 |  | 67.41 | 222.5 | 149.9872 | 0.14999 | 0.072513 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 493 | г. Улан-Удэ | 733 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 494 | г. Улан-Удэ | 734 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 495 | г. Улан-Удэ | 736 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 712 | 142.4 | 0.1424 | 0.5696 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 496 | г. Улан-Удэ | 737 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20 | 712 | 142.4 | 0.1424 | 0.5696 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 497 | г. Улан-Удэ | 738 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1121.4 | 112.14 | 0.11214 | 1.0093 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 498 | г. Улан-Удэ | 740 | 10/0,4 | 400 |  | 34 | 356 | 121.04 | 0.12104 | 0.23496 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 499 | г. Улан-Удэ | 741 | 10/0,4 | 630 | 630 | 12 | 1121.4 | 134.568 | 0.13457 | 0.98683 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 500 | г. Улан-Удэ | 743 | 10/0,4 | 250 |  | 21 | 222.5 | 46.725 | 0.046725 | 0.17578 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 501 | г. Улан-Удэ | 747 | 10/0,4 | 400 | 400 | 15 | 712 | 106.8 | 0.1068 | 0.6052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 502 | г. Улан-Удэ | 748 | 10/0,4 | 160 |  | 71 | 142.4 | 101.104 | 0.1011 | 0.041296 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 503 | аренда | 772 | 10/0,4 | 250 |  | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 504 | г. Улан-Удэ | 773 | 10/0,4 | 250 | 250 | 18 | 445 | 80.1 | 0.0801 | 0.3649 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 505 | г. Улан-Удэ | 776 | 6/0,4 | 400 | 400 | 56 | 712 | 398.72 | 0.39872 | 0.31328 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 506 | г. Улан-Удэ | 781 | 10/0,4 | 250 | 250 | 35 | 445 | 155.75 | 0.15575 | 0.28925 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 507 | г. Улан-Удэ | 782 | 6/0,4 | 250 |  | 87 | 222.5 | 193.575 | 0.19357 | 0.028925 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 508 | г. Улан-Удэ | 783 | 6/0,4 | 320 | 320 | 7 | 569.6 | 39.872 | 0.039872 | 0.52973 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 509 | аренда | 784 | 10/0,4 | 250 | 250 | 36 | 445 | 160.2 | 0.1602 | 0.2848 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 510 | г. Улан-Удэ | 786 | 6/0,4 | 250 | 250 | 36 | 445 | 160.2 | 0.1602 | 0.2848 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 511 | г. Улан-Удэ | 787 | 10/0,4 | 250 |  | 90 | 222.5 | 200.25 | 0.20025 | 0.02225 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 512 | г. Улан-Удэ | 788 | 6/0,4 | 400 | 320 | 24 | 640.8 | 153.792 | 0.15379 | 0.48701 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 513 | г. Улан-Удэ | 789 | 6/0,4 | 160 | 160 | 26 | 284.8 | 74.048 | 0.074048 | 0.21075 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 514 | г. Улан-Удэ | 790 | 10/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 515 | г. Улан-Удэ | 792 | 6/0,4 | 160 |  | 2 | 142.4 | 2.848 | 0.002848 | 0.13955 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 516 | г. Улан-Удэ | 793 | 10/0,4 | 250 |  | 76 | 222.5 | 169.1 | 0.1691 | 0.0534 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 517 | г. Улан-Удэ | 794 | 6/0,4 | 400 | 630 | 40 | 916.7 | 366.68 | 0.36668 | 0.55002 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 518 | г. Улан-Удэ | 795 | 6/0,4 | 400 |  | 14 | 356 | 49.84 | 0.04984 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 519 | г. Улан-Удэ | 796 | 6/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 520 | г. Улан-Удэ | 798 | 6/0,4 | 250 | 250 | 30 | 445 | 133.5 | 0.1335 | 0.3115 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 521 | г. Улан-Удэ | 799 | 6/0,4 | 400 | 400 | 19 | 712 | 135.28 | 0.13528 | 0.57672 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 522 | г. Улан-Удэ | 800 | 6/0,4 | 250 | 250 | 10 | 445 | 44.5 | 0.0445 | 0.4005 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 523 | г. Улан-Удэ | 807 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27 | 712 | 192.24 | 0.19224 | 0.51976 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 524 | г. Улан-Удэ | 809 | 10/0,4 | 180 |  | 2.74 | 160.2 | 4.3895 | 0.0043895 | 0.15581 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 525 | г. Улан-Удэ | 810 | 6/0,4 | 250 | 250 | 34 | 445 | 151.3 | 0.1513 | 0.2937 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 526 |  | 811 | 10/0,4 | 160 |  | 13 | 142.4 | 18.512 | 0.018512 | 0.12389 |  |  | 231.2139
| 527 | аренда | 814 | 10/0,4 | 630 |  | 19 | 560.7 | 106.533 | 0.10653 | 0.45417 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 528 | г. Улан-Удэ | 815 | 10/0,4 | 160 |  | 92 | 142.4 | 131.008 | 0.13101 | 0.011392 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 529 | г. Улан-Удэ | 816 | 10/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 530 | г. Улан-Удэ | 818 | 10/0,4 | 250 | 250 | 20 | 445 | 89 | 0.089 | 0.356 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 531 | г. Улан-Удэ | 821 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 532 | г. Улан-Удэ | 822 | 10/0,4 | 630 | 630 | 19 | 1121.4 | 213.066 | 0.21307 | 0.90833 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 533 | г. Улан-Удэ | 823 | 10/0,4 | 400 | 400 | 21 | 712 | 149.52 | 0.14952 | 0.56248 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 534 | г. Улан-Удэ | 824 | 10/0,4 | 400 | 400 | 4 | 712 | 28.48 | 0.02848 | 0.68352 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 535 | г. Улан-Удэ | 827 | 6/0,4 | 630 | 400 | 40 | 916.7 | 366.68 | 0.36668 | 0.55002 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 536 | г. Улан-Удэ | 829 | 6/0,4 | 250 |  | 49 | 222.5 | 109.025 | 0.10903 | 0.11347 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 537 | г. Улан-Удэ | 831 | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 538 | г. Улан-Удэ | 836 | 10/0,4 | 160 | 160 | 7 | 284.8 | 19.936 | 0.019936 | 0.26486 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 539 | г. Улан-Удэ | 838 | 10/0,4 | 400 | 0 | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 540 | г. Улан-Удэ | 842 | 10/0,4 | 400 | 0 | 10 | 356 | 35.6 | 0.0356 | 0.3204 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 541 | аренда | 843 | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 542 | г. Улан-Удэ | 850 | 6/0,4 | 630 |  | 50 | 560.7 | 280.35 | 0.28035 | 0.28035 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 543 | г. Улан-Удэ | 851 | 6/0,4 | 160 |  | 30 | 142.4 | 42.72 | 0.04272 | 0.09968 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 544 | г. Улан-Удэ | 853 | 10/0,4 | 400 | 400 | 13 | 712 | 92.56 | 0.09256 | 0.61944 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 545 | г. Улан-Удэ | 854 | 10/0,4 | 400 | 0 | 13 | 356 | 46.28 | 0.04628 | 0.30972 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 546 | г. Улан-Удэ | 855 | 6/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 547 | г. Улан-Удэ | 856 | 10/0,4 | 250 |  | 28 | 222.5 | 62.3 | 0.0623 | 0.1602 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 548 | г. Улан-Удэ | 857 | 10/0,4 | 250 | 250 | 38 | 445 | 169.1 | 0.1691 | 0.2759 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 549 | г. Улан-Удэ | 860 | 10/0,4 | 630 | 0 | 24 | 560.7 | 134.568 | 0.13457 | 0.42613 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 550 | г. Улан-Удэ | 861 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 551 | аренда | 862 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 552 | г. Улан-Удэ | 865 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 712 | 163.76 | 0.16376 | 0.54824 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 553 | г. Улан-Удэ | 873 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 554 | г. Улан-Удэ | 874 | 10/0,4 | 250 | 250 | 26 | 445 | 115.7 | 0.1157 | 0.3293 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 555 | аренда | 882 | 10/0,4 | 400 | 400 | 11 | 712 | 78.32 | 0.07832 | 0.63368 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 556 | аренда | 884 | 10/0,4 | 250 | 250 | 21 | 445 | 93.45 | 0.09345 | 0.35155 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 557 | аренда | 885 | 10/0,4 | 250 | 250 | 13 | 445 | 57.85 | 0.05785 | 0.38715 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 558 | г. Улан-Удэ | 886 | 10/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 559 | г. Улан-Удэ | 891 | 10/0,4 | 400 | 630 | 11 | 916.7 | 100.837 | 0.10084 | 0.81586 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 560 | г. Улан-Удэ | 892 | 10/0,4 | 250 | 250 | 11 | 445 | 48.95 | 0.04895 | 0.39605 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 561 | г. Улан-Удэ | 893 | 10/0,4 | 250 | 250 | 39 | 445 | 173.55 | 0.17355 | 0.27145 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 562 | г. Улан-Удэ | 895 | 6/0,4 | 400 | 560 | 30 | 854.4 | 256.32 | 0.25632 | 0.59808 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 563 | аренда | 896 | 10/0,4 | 160 |  | 57 | 142.4 | 81.168 | 0.081168 | 0.061232 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 564 | г. Улан-Удэ | 907 | 10/0,4 | 160 |  | 52 | 142.4 | 74.048 | 0.074048 | 0.068352 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 565 | г. Улан-Удэ | 908 | 6/0,4 | 160 | 160 | 35 | 284.8 | 99.68 | 0.09968 | 0.18512 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 566 | г. Улан-Удэ | 909 | 6/0,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 567 | г. Улан-Удэ | 910 | 6/0,4 | 250 |  | 19.39 | 222.5 | 43.1428 | 0.043143 | 0.17936 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 568 | г. Улан-Удэ | 911 | 6/0,4 | 250 | 250 | 38 | 445 | 169.1 | 0.1691 | 0.2759 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 569 | г. Улан-Удэ | 912 | 6/0,4 | 250 |  | 7.66 | 222.5 | 17.0435 | 0.017044 | 0.20546 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 570 | г. Улан-Удэ | 913 | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 712 | 327.52 | 0.32752 | 0.38448 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 571 | г. Улан-Удэ | 914 | 6/0,4 | 400 | 250 | 76 | 578.5 | 439.66 | 0.43966 | 0.13884 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 572 | г. Улан-Удэ | 916 | 10/0,4 | 160 |  | 23 | 142.4 | 32.752 | 0.032752 | 0.10965 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 573 |  | 920 | 6/0,4 | 630 | 630 | 36 | 1121.4 | 403.704 | 0.4037 | 0.7177 |  |  | 910.4046
| 574 | г. Улан-Удэ | 922 | 10/0,4 | 160 |  | 18 | 142.4 | 25.632 | 0.025632 | 0.11677 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 575 | г. Улан-Удэ | 923 | 10/0,4 | 100 |  | 25 | 89 | 22.25 | 0.02225 | 0.06675 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 576 | г. Улан-Удэ | 926 | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 577 | г. Улан-Удэ | 928 | 6/0,4 | 400 | 400 | 10 | 712 | 71.2 | 0.0712 | 0.6408 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 578 | г. Улан-Удэ | 935 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 356 | 71.2 | 0.0712 | 0.2848 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 579 | г. Улан-Удэ | 936 | 10/0,4 | 400 |  | 22 | 356 | 78.32 | 0.07832 | 0.27768 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 580 | г. Улан-Удэ | 937 | 10/0,4 | 250 |  | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 581 | г. Улан-Удэ | 938 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 582 | г. Улан-Удэ | 939 | 10/0,4 | 160 |  | 16 | 142.4 | 22.784 | 0.022784 | 0.11962 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 583 | г. Улан-Удэ | 940 | 10/0,4 | 250 |  | 13 | 222.5 | 28.925 | 0.028925 | 0.19357 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 584 | г. Улан-Удэ | 941 | 10/0,4 | 400 |  | 40.77 | 356 | 145.1412 | 0.14514 | 0.21086 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 585 | г. Улан-Удэ | 942 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 586 | г. Улан-Удэ | 943 | 10/0,4 | 400 |  | 26 | 356 | 92.56 | 0.09256 | 0.26344 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 587 | г. Улан-Удэ | 944 | 10/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 588 | г. Улан-Удэ | 946 | 10/0,4 | 400 | 400 | 19 | 712 | 135.28 | 0.13528 | 0.57672 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 589 | г. Улан-Удэ | 947 | 10/0,4 | 400 |  | 12 | 356 | 42.72 | 0.04272 | 0.31328 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 590 | г. Улан-Удэ | 948 | 10/0,4 | 250 | 400 | 56 | 578.5 | 323.96 | 0.32396 | 0.25454 | 20 | 32.4739 | 361.2717 | 5.3933
| 591 | г. Улан-Удэ | 951 | 10/0,4 | 250 |  | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| 592 | г. Улан-Удэ | 953 | 10/0,4 | 160 | 160 | 49 | 284.8 | 139.552 | 0.13955 | 0.14525 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 593 | г. Улан-Удэ | 954 | 10/0,4 | 250 | 400 | 33 | 578.5 | 190.905 | 0.1909 | 0.3876 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 594 | г. Улан-Удэ | 957 | 10/0,4 | 250 | 250 | 57.53 | 445 | 256.0085 | 0.25601 | 0.18899 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 595 | г. Улан-Удэ | 958 | 10/0,4 | 250 | 250 | 33 | 445 | 146.85 | 0.14685 | 0.29815 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 596 | г. Улан-Удэ | 959 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33 | 712 | 234.96 | 0.23496 | 0.47704 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 597 | г. Улан-Удэ | 960 | 10/0,4 | 400 | 400 | 50 | 712 | 356 | 0.356 | 0.356 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 598 | г. Улан-Удэ | 961 | 10/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 599 | г. Улан-Удэ | 962 | 10/0,4 | 630 | 630 | 32 | 1121.4 | 358.848 | 0.35885 | 0.76255 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 600 | г. Улан-Удэ | 963 | 10/0,4 | 63 |  | 12 | 56.07 | 6.7284 | 0.0067284 | 0.049342 |  | 0 | 91.0405 | 0
| 601 | г. Улан-Удэ | 974 | 10/0,4 | 630 | 630 | 9.36 | 1121.4 | 104.963 | 0.10496 | 1.0164 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 602 | г. Улан-Удэ | 975 | 10/0,4 | 160 | 160 | 26 | 284.8 | 74.048 | 0.074048 | 0.21075 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 603 | г. Улан-Удэ | 976 | 10/0,4 | 160 | 160 | 21.65 | 284.8 | 61.6592 | 0.061659 | 0.22314 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 604 | г. Улан-Удэ | 977 | 10/0,4 | 160 | 160 | 48 | 284.8 | 136.704 | 0.1367 | 0.1481 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 605 | г. Улан-Удэ | 979 | 10/0,4 | 160 | 160 | 13 | 284.8 | 37.024 | 0.037024 | 0.24778 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 606 | г. Улан-Удэ | 983 | 10/0,4 | 250 |  | 75 | 222.5 | 166.875 | 0.16687 | 0.055625 | 20 | 32.4739 | 361.2717 | 5.3933
| 607 | г. Улан-Удэ | 989 | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 608 | г. Улан-Удэ | 990 | 10/0,4 | 250 |  | 47 | 222.5 | 104.575 | 0.10458 | 0.11793 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 609 | г. Улан-Удэ | 998 | 10/0,4 | 400 |  | 22 | 356 | 78.32 | 0.07832 | 0.27768 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
| 610 | г. Улан-Удэ | 1001 | 10/0,4 | 400 |  | 41 | 356 | 145.96 | 0.14596 | 0.21004 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 611 | г. Улан-Удэ | 1002 | 10/0,4 | 250 |  | 102 | 222.5 | 226.95 | 0.22695 | -0.00445 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 612 | г. Улан-Удэ | 1003 | 10/0,4 | 250 |  | 79 | 222.5 | 175.775 | 0.17578 | 0.046725 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 613 | г. Улан-Удэ | 1004 | 10/0,4 | 250 |  | 31 | 222.5 | 68.975 | 0.068975 | 0.15353 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 614 | г. Улан-Удэ | 1005 | 10/0,4 | 160 |  | 25 | 142.4 | 35.6 | 0.0356 | 0.1068 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 615 | г. Улан-Удэ | 1006 | 10/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 616 | г. Улан-Удэ | 1007 | 10/0,4 | 250 |  | 40 | 222.5 | 89 | 0.089 | 0.1335 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 617 | г. Улан-Удэ | 1008 | 10/0,4 | 250 |  | 106 | 222.5 | 235.85 | 0.23585 | -0.01335 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 618 | г. Улан-Удэ | 1009 | 10/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 619 | г. Улан-Удэ | 1010 | 10/0,4 | 250 |  | 43 | 222.5 | 95.675 | 0.095675 | 0.12683 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 620 | г. Улан-Удэ | 1011 | 10/0,4 | 250 |  | 78 | 222.5 | 173.55 | 0.17355 | 0.04895 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 621 | г. Улан-Удэ | 1012 | 10/0,4 | 250 |  | 64 | 222.5 | 142.4 | 0.1424 | 0.0801 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 622 | г. Улан-Удэ | 1013 | 10/0,4 | 160 |  | 84 | 142.4 | 119.616 | 0.11962 | 0.022784 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 623 | г. Улан-Удэ | 1013.1 | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 624 | г. Улан-Удэ | 1014 | 10/0,4 | 250 |  | 63 | 222.5 | 140.175 | 0.14018 | 0.082325 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 625 | г. Улан-Удэ | 1016 | 10/0,4 | 160 |  | 106 | 142.4 | 150.944 | 0.15094 | -0.008544 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 626 | г. Улан-Удэ | 1017 | 10/0,4 | 160 |  | 89 | 142.4 | 126.736 | 0.12674 | 0.015664 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 627 | г. Улан-Удэ | 1018 | 10/0,4 | 400 |  | 55 | 356 | 195.8 | 0.1958 | 0.1602 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 628 | г. Улан-Удэ | 1019 | 10/0,4 | 400 |  | 83 | 356 | 295.48 | 0.29548 | 0.06052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 629 | г. Улан-Удэ | 1020 | 10/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 | 25 | 40.5923 | 361.2717 | 6.7416
| 630 | г. Улан-Удэ | 1021 | 10/0,4 | 630 | 630 | 16 | 1121.4 | 179.424 | 0.17942 | 0.94198 | 15 | 24.3554 | 910.4046 | 1.6051
| 631 | г. Улан-Удэ | 1022 | 10/0,4 |  | 250 | 38 | 222.5 | 84.55 | 0.08455 | 0.13795 | 15 | 24.3554 | 0 | #DIV/0!
| 632 | г. Улан-Удэ | 1023 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23 | 712 | 163.76 | 0.16376 | 0.54824 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 633 | г. Улан-Удэ | 1024 | 10/0,4 | 250 | 400 | 27 | 578.5 | 156.195 | 0.1562 | 0.42231 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 634 | г. Улан-Удэ | 1025 | 10/0,4 | 630 | 630 | 20 | 1121.4 | 224.28 | 0.22428 | 0.89712 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| 635 | г. Улан-Удэ | 1026 | 10/0,4 | 630 | 630 | 26 | 1121.4 | 291.564 | 0.29156 | 0.82984 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| 636 | г. Улан-Удэ | 1027 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 637 | г. Улан-Удэ | 1028 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 638 | г. Улан-Удэ | 1029 | 10/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 639 | г. Улан-Удэ | 1030 | 10/0,4 | 400 |  | 17 | 356 | 60.52 | 0.06052 | 0.29548 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 640 | г. Улан-Удэ | 1031 | 10/0,4 | 630 | 630 | 23 | 1121.4 | 257.922 | 0.25792 | 0.86348 | 30 | 48.7108 | 910.4046 | 3.2103
| 641 | г. Улан-Удэ | 1032 | 10/0,4 | 400 | 630 | 42 | 916.7 | 385.014 | 0.38501 | 0.53169 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 642 | г. Улан-Удэ | 1033 | 10/0,4 | 250 |  | 29 | 222.5 | 64.525 | 0.064525 | 0.15798 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 643 | г. Улан-Удэ | 1038 | 10/0,4 | 400 |  | 36 | 356 | 128.16 | 0.12816 | 0.22784 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 644 | г. Улан-Удэ | 1039 | 10/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 645 | г. Улан-Удэ | 1042 | 10/0,4 | 315 |  | 91 | 280.35 | 255.1185 | 0.25512 | 0.025232 | 15 | 24.3554 | 455.2023 | 3.2103
| 646 | г. Улан-Удэ | 1043 | 10/0,4 | 400 |  | 41 | 356 | 145.96 | 0.14596 | 0.21004 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 647 | г. Улан-Удэ | 1044 | 10/0,4 | 250 | 0 | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 648 | г. Улан-Удэ | 1045 | 10/0,4 | 400 |  | 133 | 356 | 473.48 | 0.47348 | -0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 649 | г. Улан-Удэ | 1046 | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 650 | г. Улан-Удэ | 1048 | 10/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 651 | г. Улан-Удэ | 1050 | 10/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 652 | г. Улан-Удэ | 1059 | 6/0,4 | 250 | 0 | 56 | 222.5 | 124.6 | 0.1246 | 0.0979 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 653 | г. Улан-Удэ | 1060 | 6/0,4 | 160 | 0 | 16 | 142.4 | 22.784 | 0.022784 | 0.11962 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 654 | аренда | 1061 | 10/0,4 | 100 |  | 8 | 89 | 7.12 | 0.00712 | 0.08188 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 655 | аренда | 1066 | 10/0,4 | 250 |  | 14 | 222.5 | 31.15 | 0.03115 | 0.19135 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 656 | г. Улан-Удэ | 1069 | 10/0,4 | 160 |  | 27 | 142.4 | 38.448 | 0.038448 | 0.10395 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 657 | г. Улан-Удэ | 1070 | 10/0,4 | 400 | 0 | 47 | 356 | 167.32 | 0.16732 | 0.18868 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 658 | г. Улан-Удэ | 1072 | 10/0,4 | 250 | 0 | 48.1 | 222.5 | 107.0225 | 0.10702 | 0.11548 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 659 | аренда | 1073 | 10/0,4 | 250 |  | 48.1 | 222.5 | 107.0225 | 0.10702 | 0.11548 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 660 | аренда | 1077 | 6/0,4 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 661 | аренда | 1078 | 10/0,4 | 100 | 0 | 26 | 89 | 23.14 | 0.02314 | 0.06586 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 662 | г. Улан-Удэ | 1079 | 10/0,4 | 160 | 0 | 20 | 142.4 | 28.48 | 0.02848 | 0.11392 |  |  | 231.2139
| 663 | г. Улан-Удэ | 1080 | 6/0,4 | 250 |  | 44 | 222.5 | 97.9 | 0.0979 | 0.1246 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| 664 | аренда | 1081 | 6/0,4 | 400 |  | 46 | 356 | 163.76 | 0.16376 | 0.19224 |  |  | 578.0347
| 665 | г. Улан-Удэ | 1085 | 10/0,4 | 400 | 0 | 28 | 356 | 99.68 | 0.09968 | 0.25632 |  |  | 578.0347
| 666 | г. Улан-Удэ | 1087 | 10/0,4 | 160 | 0 | 37 | 142.4 | 52.688 | 0.052688 | 0.089712 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
| 667 | г. Улан-Удэ | 1093 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 7 | 1780 | 124.6 | 0.1246 | 1.6554 | 15 | 24.3554 | 1445.0867 | 1.0112
| 668 | г. Улан-Удэ | 1101 | 10/0,4 | 400 | 0 | 89 | 356 | 316.84 | 0.31684 | 0.03916 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 669 | аренда | 1103 | 10/0,4 | 400 | 400 | 55 | 712 | 391.6 | 0.3916 | 0.3204 |  |  | 578.0347
| 670 | г. Улан-Удэ | 1104 | 6/0,4 | 400 | 0 | 40 | 356 | 142.4 | 0.1424 | 0.2136 | 25 | 40.5923 | 578.0347 | 4.2135
| 671 | аренда | 1109 | 10/0,4 | 400 | 400 | 66 | 712 | 469.92 | 0.46992 | 0.24208 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 672 | г. Улан-Удэ | 1110 | 10/0,4 | 400 | 0 | 92 | 356 | 327.52 | 0.32752 | 0.02848 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 673 | г. Улан-Удэ | 1111 | 6/0,4 | 630 | 400 | 12 | 916.7 | 110.004 | 0.11 | 0.8067 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 674 | г. Улан-Удэ | 1112 | 6/0,4 | 160 |  | 128 | 142.4 | 182.272 | 0.18227 | -0.039872 | 15 | 24.3554 | 231.2139 | 6.3202
| 675 | аренда | 1118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 13 | 1121.4 | 145.782 | 0.14578 | 0.97562 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 676 | г. Улан-Удэ | 1121 | 10/0,4 | 400 | 400 | 16 | 712 | 113.92 | 0.11392 | 0.59808 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 677 | аренда | 1122 | 10/0,4 | 160 |  | 27 | 142.4 | 38.448 | 0.038448 | 0.10395 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 678 | г. Улан-Удэ | 1123 | 10/0,4 | 160 |  | 16 | 142.4 | 22.784 | 0.022784 | 0.11962 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 679 | г. Улан-Удэ | 1126 | 10/0,4 | 400 | 0 | 46 | 356 | 163.76 | 0.16376 | 0.19224 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 680 | г. Улан-Удэ | 1130 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 681 | г. Улан-Удэ | 1131 | 10/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 682 | г. Улан-Удэ | 1132 | 10/0,4 | 100 |  | 40 | 89 | 35.6 | 0.0356 | 0.0534 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 683 | г. Улан-Удэ | 1133 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 13 | 1780 | 231.4 | 0.2314 | 1.5486 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 684 | г. Улан-Удэ | 1134 | 10/0,4 | 250 |  | 19 | 222.5 | 42.275 | 0.042275 | 0.18022 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 685 | г. Улан-Удэ | 1135 | 6/0,4 | 100 |  | 52 | 89 | 46.28 | 0.04628 | 0.04272 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 686 | аренда | 1136 | 10/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 687 | г. Улан-Удэ | 1144 | 10/0,4 | 100 |  | 22 | 89 | 19.58 | 0.01958 | 0.06942 | 100 | 162.3693 | 144.5087 | 67.4157
| 688 |  | 1146 | 10/0,4 | 400 |  | 19.03 | 356 | 67.7468 | 0.067747 | 0.28825 | 100 | 162.3693 | 578.0347 | 16.8539
| 689 | г. Улан-Удэ | 1150 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 356 | 71.2 | 0.0712 | 0.2848 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 690 | г. Улан-Удэ | 1151 | 10/0,4 | 400 |  | 12.5 | 356 | 44.5 | 0.0445 | 0.3115 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 691 | г. Улан-Удэ | 1152 | 10/0,4 | 400 |  | 5 | 356 | 17.8 | 0.0178 | 0.3382 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 692 | г. Улан-Удэ | 1153 | 10/0,4 | 400 |  | 3 | 356 | 10.68 | 0.01068 | 0.34532 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 693 | г. Улан-Удэ | 1154 | 10/0,4 | 400 |  | 13.49 | 356 | 48.0244 | 0.048024 | 0.30798 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
| 694 | г. Улан-Удэ | 1155 | 10/0,4 | 400 |  | 28 | 356 | 99.68 | 0.09968 | 0.25632 | 65 | 105.54 | 578.0347 | 10.9551
| 695 | г. Улан-Удэ | 1156 | 10/0,4 | 400 |  | 6 | 356 | 21.36 | 0.02136 | 0.33464 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 696 | г. Улан-Удэ | 1157 | 10/0,4 | 400 |  | 19 | 356 | 67.64 | 0.06764 | 0.28836 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 697 | г. Улан-Удэ | 1160 | 10/0,4 | 250 |  | 15 | 222.5 | 33.375 | 0.033375 | 0.18912 | 20 | 32.4739 | 361.2717 | 5.3933
| 698 | г. Улан-Удэ | 1161 | 10/0,4 | 250 |  | 10 | 222.5 | 22.25 | 0.02225 | 0.20025 | 65 | 105.54 | 361.2717 | 17.5281
| 699 | г. Улан-Удэ | 1162 | 10/0,4 | 250 |  | 6.48 | 222.5 | 14.418 | 0.014418 | 0.20808 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 700 | г. Улан-Удэ | 1163 | 10/0,4 | 250 | 0 | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 701 | г. Улан-Удэ | 1168 | 10/0,4 | 400 |  | 38 | 356 | 135.28 | 0.13528 | 0.22072 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
| 702 | г. Улан-Удэ | 1169 | 10/0,4 | 100 |  | 63 | 89 | 56.07 | 0.05607 | 0.03293 | 65 | 105.54 | 144.5087 | 43.8202
| 703 | г. Улан-Удэ | 1170 | 10/0,4 | 100 |  | 6.48 | 89 | 5.7672 | 0.0057672 | 0.083233 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 704 |  | 1171 | 6/0,4 | 250 |  | 8 | 222.5 | 17.8 | 0.0178 | 0.2047 |  |  | 361.2717
| 705 | г. Улан-Удэ | 1174 | 10/0,4 | 400 | 0 | 62 | 356 | 220.72 | 0.22072 | 0.13528 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 706 | г. Улан-Удэ | 1175 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0.8 | 712 | 5.696 | 0.005696 | 0.7063 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 707 | г. Улан-Удэ | 1176 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0.712 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 708 | г. Улан-Удэ | 1177 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0.712 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 709 | г. Улан-Удэ | 1178 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0.712 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 710 | г. Улан-Удэ | 1181 | 10/0,4 | 630 |  | 13 | 560.7 | 72.891 | 0.072891 | 0.48781 |  |  | 910.4046
| 711 | г. Улан-Удэ | 1188 | 10/0,4 | 100 |  | 60 | 89 | 53.4 | 0.0534 | 0.0356 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 712 | аренда | 1190 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 43 | 1780 | 765.4 | 0.7654 | 1.0146 |  |  | 1445.0867
| 713 | г. Улан-Удэ | 1192 | 10/0,4 | 250 | 250 | 1.99 | 445 | 8.8555 | 0.0088555 | 0.43614 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 714 | г. Улан-Удэ | 1193 | 10/0,4 | 630 | 630 | 16 | 1121.4 | 179.424 | 0.17942 | 0.94198 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 715 | г. Улан-Удэ | 1194 | 10/0,4 | 630 | 630 | 58.7 | 1121.4 | 658.2618 | 0.65826 | 0.46314 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 716 | г. Улан-Удэ | 1198 | 10/0,4 | 250 | 250 | 15 | 445 | 66.75 | 0.06675 | 0.37825 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 717 | г. Улан-Удэ | 1199 | 10/0,4 | 250 |  | 14 | 222.5 | 31.15 | 0.03115 | 0.19135 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 718 | г. Улан-Удэ | 1201 | 10/0,4 | 400 |  | 58 | 356 | 206.48 | 0.20648 | 0.14952 |  |  | 578.0347
| 719 | г. Улан-Удэ | 1203 | 10/0,4 | 250 |  | 37 | 222.5 | 82.325 | 0.082325 | 0.14017 |  |  | 361.2717
| 720 | г. Улан-Удэ | 1207 | 6/0,4 | 250 |  | 1.02 | 222.5 | 2.2695 | 0.0022695 | 0.22023 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| 721 | аренда | 1210 | 10/0,4 | 630 | 630 | 43 | 1121.4 | 482.202 | 0.4822 | 0.6392 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 722 | г. Улан-Удэ | 1212 | 6/0,4 | 400 |  | 2.19 | 356 | 7.7964 | 0.0077964 | 0.3482 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 723 | г. Улан-Удэ | 1213 | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 | 25 | 40.5923 | 578.0347 | 4.2135
| 724 | г. Улан-Удэ | 1214 | 10/0,4 | 400 |  | 14.36 | 356 | 51.1216 | 0.051122 | 0.30488 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 725 | г. Улан-Удэ | 1215 | 10/0,4 | 400 |  | 12.86 | 356 | 45.7816 | 0.045782 | 0.31022 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 726 | г. Улан-Удэ | 1217 | 10/0,4 | 160 | 160 | 0.63 | 284.8 | 1.7942 | 0.0017942 | 0.28301 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 727 | г. Улан-Удэ | 1218 | 10/0,4 | 160 |  | 1 | 142.4 | 1.424 | 0.001424 | 0.14098 | 25 | 40.5923 | 231.2139 | 10.5337
| 728 | аренда | 1219 | 10/0,4 | 250 | 250 | 1 | 445 | 4.45 | 0.00445 | 0.44055 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| 729 | г. Улан-Удэ | 1220 | 10/0,4 | 400 |  | 14 | 356 | 49.84 | 0.04984 | 0.30616 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
| 730 | г. Улан-Удэ | 1222 | 10/0,4 | 400 |  | 3 | 356 | 10.68 | 0.01068 | 0.34532 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 731 | г. Улан-Удэ | 1223 | 10/0,4 | 250 |  | 4 | 222.5 | 8.9 | 0.0089 | 0.2136 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| 732 | аренда | 1224 | 6/0,4 | 100 |  | 2 | 89 | 1.78 | 0.00178 | 0.08722 | 10 | 16.2369 | 144.5087 | 6.7416
| 733 |  | 1225 | 6/0,4 | 100 |  | 2 | 89 | 1.78 | 0.00178 | 0.08722 | 10 | 16.2369 | 144.5087 | 6.7416
| 734 | аренда | 1226 | 10/0,4 | 630 |  | 15 | 560.7 | 84.105 | 0.084105 | 0.4766 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| 735 | г. Улан-Удэ | 1227 | 10/0,4 | 630 |  | 8.73 | 560.7 | 48.9491 | 0.048949 | 0.51175 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 736 | аренда | 1229 | 10/0,4 | 400 |  | 34 | 356 | 121.04 | 0.12104 | 0.23496 |  |  | 578.0347
| 737 | г. Улан-Удэ | 1230 | 10/0,4 | 250 |  | 2.31 | 222.5 | 5.1398 | 0.0051398 | 0.21736 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 738 | г. Улан-Удэ | 1231 | 10/0,4 | 250 |  | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 739 | г. Улан-Удэ | 1233 | 6/0,4 | 63 |  | 16 | 56.07 | 8.9712 | 0.0089712 | 0.047099 |  | 0 | 91.0405 | 0
| 740 | г. Улан-Удэ | 1234 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 356 | 71.2 | 0.0712 | 0.2848 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 741 | г. Улан-Удэ | 1235 | 10/0,4 | 160 |  | 40 | 142.4 | 56.96 | 0.05696 | 0.08544 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 742 | г. Улан-Удэ | 1237 | 10/0,4 | 400 |  | 53 | 356 | 188.68 | 0.18868 | 0.16732 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 743 | г. Улан-Удэ | 1246 | 10/0,4 | 630 |  | 1.79 | 560.7 | 10.0365 | 0.010037 | 0.55066 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 744 |  | 1247 | 6.04 | 400 |  | 15 | 356 | 53.4 | 0.0534 | 0.3026 |  |  | 578.0347
| 745 | г. Улан-Удэ | 1250 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 746 | аренда | 1251 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 747 | г. Улан-Удэ | 1254 | 10/0,4 | 630 | 630 | 19 | 1121.4 | 213.066 | 0.21307 | 0.90833 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 748 | г. Улан-Удэ | 1255 | 10/0,4 | 250 |  | 20.55 | 222.5 | 45.7238 | 0.045724 | 0.17678 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 749 | г. Улан-Удэ | 1259 | 10/0,4 | 400 | 400 | 19 | 712 | 135.28 | 0.13528 | 0.57672 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 750 | аренда | 1260 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  |  | 910.4046
| 751 | аренда | 1262 | 10/0,4 | 1000 |  | 13 | 890 | 115.7 | 0.1157 | 0.7743 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 752 | г. Улан-Удэ | 1264 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 13 | 1780 | 231.4 | 0.2314 | 1.5486 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 753 |  | 1271 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 6 | 1780 | 106.8 | 0.1068 | 1.6732 |  |  | 1445.0867
| 754 | г. Улан-Удэ | 1272 | 10/0,4 | 250 |  | 2 | 222.5 | 4.45 | 0.00445 | 0.21805 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 755 | г. Улан-Удэ | 1273 | 10/0,4 | 250 |  | 3 | 222.5 | 6.675 | 0.006675 | 0.21583 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 756 | г. Улан-Удэ | 1275 | 6/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 757 |  | 1280 | 6/0,4 | 160 |  | 32 | 142.4 | 45.568 | 0.045568 | 0.096832 |  |  | 231.2139
| 758 |  | 1282 | 10/0,4 | 100 |  | 4 | 89 | 3.56 | 0.00356 | 0.08544 |  |  | 144.5087
| 759 |  | 1283 | 10/0,4 | 400 |  | 48 | 356 | 170.88 | 0.17088 | 0.18512 |  |  | 578.0347
| 760 | аренда | 1285 | 10/0,4 | 630 | 630 | 40 | 1121.4 | 448.56 | 0.44856 | 0.67284 |  |  | 910.4046
| 761 |  | 1287 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1 | 1780 | 17.8 | 0.0178 | 1.7622 |  |  | 1445.0867
| 762 |  | 1288 | 10/0,4 | 25 |  | 3 | 22.25 | 0.6675 | 0.0006675 | 0.021582 |  |  | 36.1272
| 763 |  | 1289 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852 |  |  | 578.0347
| 764 |  | 1290 | 10/0,4 | 400 |  | 18 | 356 | 64.08 | 0.06408 | 0.29192 |  |  | 578.0347
| 765 |  | 1293 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 5 | 1780 | 89 | 0.089 | 1.691 |  |  | 1445.0867
д/а | 766 |  | 1295 | 10/0,4 | 630 | 630 | 8 | 1121.4 | 89.712 | 0.089712 | 1.0317 |  |  | 910.4046
| 767 |  | 1296 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0.5 | 712 | 3.56 | 0.00356 | 0.70844 |  |  | 578.0347
| 768 | г. Улан-Удэ | 1503 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 43.37 | 1780 | 771.986 | 0.77199 | 1.008 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 769 | г. Улан-Удэ | 1504 | 10/0,4 | 400 |  | 43.37 | 356 | 154.3972 | 0.1544 | 0.2016 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 770 | г. Улан-Удэ | 1505 | 10/0,4 | 160 |  | 5 | 142.4 | 7.12 | 0.00712 | 0.13528 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 771 | г. Улан-Удэ | 1506 | 6/0,4 | 630 | 630 | 2.88 | 1121.4 | 32.2963 | 0.032296 | 1.0891 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 772 | г. Улан-Удэ | 1512 | 6/0,4 | 400 |  | 44 | 356 | 156.64 | 0.15664 | 0.19936 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 773 | г. Улан-Удэ | 1523 | 6/0,4 | 630 |  | 15 | 560.7 | 84.105 | 0.084105 | 0.4766 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 774 | г. Улан-Удэ | 1525 | 10/0,4 | 250 |  | 15 | 222.5 | 33.375 | 0.033375 | 0.18912 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 775 | г. Улан-Удэ | 1526 | 10/0,4 | 630 |  | 15 | 560.7 | 84.105 | 0.084105 | 0.4766 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 776 | г. Улан-Удэ | 1527 | 6/0,4 | 630 | 630 | 15 | 1121.4 | 168.21 | 0.16821 | 0.95319 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 777 | г. Улан-Удэ | 1531 | 10/0,4 | 100 |  | 79 | 89 | 70.31 | 0.07031 | 0.01869 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 778 | г. Улан-Удэ | 1532 | 10/0,4 | 100 |  | 26 | 89 | 23.14 | 0.02314 | 0.06586 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 779 | г. Улан-Удэ | 1533 | 6/0,4 | 400 |  | 17 | 356 | 60.52 | 0.06052 | 0.29548 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 780 | г. Улан-Удэ | 1538 | 6/0,4 | 1600 | 1600 | 15.81 | 2848 | 450.2688 | 0.45027 | 2.3977 |  | 0 | 2312.1387 | 0
| 781 | г. Улан-Удэ | 1540 | 10/0,4 | 250 |  | 14.91 | 222.5 | 33.1747 | 0.033175 | 0.18933 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 782 | г. Улан-Удэ | 1543 | 10/0,4 | 100 |  | 16.7 | 89 | 14.863 | 0.014863 | 0.074137 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 783 | г. Улан-Удэ | 1548 | 10/0,4 | 400 |  | 5 | 356 | 17.8 | 0.0178 | 0.3382 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 784 | г. Улан-Удэ | 1551 | 10/0,4 | 63 |  | 95.24 | 56.07 | 53.4011 | 0.053401 | 0.0026689 |  | 0 | 91.0405 | 0
| 785 | г. Улан-Удэ | 1552 | 10/0,4 | 160 |  | 10.02 | 142.4 | 14.2685 | 0.014268 | 0.12813 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 786 | г. Улан-Удэ | 1553 | 10/0,4 | 250 |  | 24 | 222.5 | 53.4 | 0.0534 | 0.1691 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 787 | г. Улан-Удэ | 1555 | 10/0,4 | 250 |  | 34 | 222.5 | 75.65 | 0.07565 | 0.14685 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 788 | г. Улан-Удэ | 1557 | 6/0,4 | 40 |  | 14.37 | 35.6 | 5.1157 | 0.0051157 | 0.030484 |  | 0 | 57.8035 | 0
| 789 | г. Улан-Удэ | 1559 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 73 | 1780 | 1299.4 | 1.2994 | 0.4806 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 790 | г. Улан-Удэ | 1561 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32.35 | 712 | 230.332 | 0.23033 | 0.48167 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 791 | г. Улан-Удэ | 1562 | 10/0,4 | 630 | 630 | 23 | 1121.4 | 257.922 | 0.25792 | 0.86348 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 792 |  | 1563 | 10/0,4 | 250 |  | 14 | 222.5 | 31.15 | 0.03115 | 0.19135 |  |  | 361.2717
| 793 | г. Улан-Удэ | 1566 | 10/0,4 | 250 |  | 23 | 222.5 | 51.175 | 0.051175 | 0.17133 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 794 | г. Улан-Удэ | 1569 | 10/0,4 | 400 |  | 10 | 356 | 35.6 | 0.0356 | 0.3204 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 795 | г. Улан-Удэ | 1570 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 222.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.178 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 796 | г. Улан-Удэ | 1571 | 10/0,4 | 160 |  | 22 | 142.4 | 31.328 | 0.031328 | 0.11107 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 797 | г. Улан-Удэ | 1572 | 10/0,4 | 160 |  | 35 | 142.4 | 49.84 | 0.04984 | 0.09256 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 798 |  | 1573 | 10/0,4 | 160 |  | 41 | 142.4 | 58.384 | 0.058384 | 0.084016 |  |  | 231.2139
| 799 | г. Улан-Удэ | 1575 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 6 | 1780 | 106.8 | 0.1068 | 1.6732 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 800 |  | 1576 | 10/0,4 | 400 |  | 7 | 356 | 24.92 | 0.02492 | 0.33108 |  |  | 578.0347
| 801 | г. Улан-Удэ | 1578 | 10/0,4 | 100 |  | 24 | 89 | 21.36 | 0.02136 | 0.06764 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 802 | г. Улан-Удэ | 1581 | 10/0,4 | 100 |  | 25.46 | 89 | 22.6594 | 0.022659 | 0.066341 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 803 | г. Улан-Удэ | 1586 | 6/0,4 | 630 | 630 | 2.66 | 1121.4 | 29.8292 | 0.029829 | 1.0916 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 804 | г. Улан-Удэ | 1589 | 10/0,4 | 250 |  | 12 | 222.5 | 26.7 | 0.0267 | 0.1958 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 805 | г. Улан-Удэ | 1590 | 6/0,4 | 160 |  | 14 | 142.4 | 19.936 | 0.019936 | 0.12246 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 806 | г. Улан-Удэ | 1591 | 6/0,4 | 630 | 630 | 34 | 1121.4 | 381.276 | 0.38128 | 0.74012 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 807 |  | 1595 | 10/0,4 | 63 |  | 28 | 56.07 | 15.6996 | 0.0157 | 0.04037 |  |  | 91.0405
| 808 |  | 1596 | 10/0,4 | 100 |  | 17 | 89 | 15.13 | 0.01513 | 0.07387 |  |  | 144.5087
| 809 |  | 1597 | 6/0,4 | 100 | 100 | 10 | 178 | 17.8 | 0.0178 | 0.1602 |  |  | 144.5087
| 810 | г. Улан-Удэ | 2001 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 811 | г. Улан-Удэ | 2002 | 10/0,4 | 400 | 400 | 63 | 712 | 448.56 | 0.44856 | 0.26344 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 812 | г. Улан-Удэ | 2004 | 6/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 813 | г. Улан-Удэ | 2006 | 6/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 814 | г. Улан-Удэ | 2007 | 6/0,4 |  | 250 | 57 | 222.5 | 126.825 | 0.12682 | 0.095675 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 815 | г. Улан-Удэ | 2008 | 6/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 816 | г. Улан-Удэ | 2009 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 817 | г. Улан-Удэ | 2010 | 6/0,4 | 250 |  | 58 | 222.5 | 129.05 | 0.12905 | 0.09345 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 818 | г. Улан-Удэ | 2011 | 6/0,4 | 180 |  | 31 | 160.2 | 49.662 | 0.049662 | 0.11054 |  | 0 | 260.1156 | 0
| 819 | г. Улан-Удэ | 2012 | 6/0,4 | 400 |  | 82 | 356 | 291.92 | 0.29192 | 0.06408 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 820 | г. Улан-Удэ | 2013 | 6/0,4 | 160 |  | 65 | 142.4 | 92.56 | 0.09256 | 0.04984 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 821 | г. Улан-Удэ | 2014 | 10/0,4 | 250 |  | 0.83 | 222.5 | 1.8467 | 0.0018467 | 0.22065 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 822 | г. Улан-Удэ | 2015 | 10/0,4 | 250 |  | 53 | 222.5 | 117.925 | 0.11793 | 0.10458 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 823 | г. Улан-Удэ | 2016 | 10/0,4 | 630 |  | 53 | 560.7 | 297.171 | 0.29717 | 0.26353 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 824 | г. Улан-Удэ | 2018 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 560.7 | 392.49 | 0.39249 | 0.16821 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 825 | г. Улан-Удэ | 2020 | 6/0,4 | 320 |  | 29 | 284.8 | 82.592 | 0.082592 | 0.20221 |  | 0 | 462.4277 | 0
| 826 | г. Улан-Удэ | 2021 | 6/0,4 | 400 |  | 68 | 356 | 242.08 | 0.24208 | 0.11392 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 827 | г. Улан-Удэ | 2022 | 6/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 828 | г. Улан-Удэ | 2023 | 6/0,4 | 250 |  | 62 | 222.5 | 137.95 | 0.13795 | 0.08455 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 829 | г. Улан-Удэ | 2024 | 6/0,4 |  | 400 | 31 | 356 | 110.36 | 0.11036 | 0.24564 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 830 | г. Улан-Удэ | 2025 | 10/0,4 | 400 |  | 35 | 356 | 124.6 | 0.1246 | 0.2314 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 831 | г. Улан-Удэ | 2026 | 6/0,4 | 200 |  | 42 | 178 | 74.76 | 0.07476 | 0.10324 | 15 | 24.3554 | 289.0173 | 5.0562
| 832 | г. Улан-Удэ | 2028 | 6/0,4 | 400 |  | 30.1 | 356 | 107.156 | 0.10716 | 0.24884 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 833 | г. Улан-Удэ | 2029 | 6/0,4 | 560 |  | 66 | 498.4 | 328.944 | 0.32894 | 0.16946 |  | 0 | 809.2486 | 0
| 834 | г. Улан-Удэ | 2030 | 6/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 835 | г. Улан-Удэ | 2034 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 836 |  | 2036 | 10/0,4 | 160 |  | 18 | 142.4 | 25.632 | 0.025632 | 0.11677 |  |  | 231.2139
| 837 | г. Улан-Удэ | 2038 | 6/0,4 | 250 |  | 47 | 222.5 | 104.575 | 0.10458 | 0.11793 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 838 | г. Улан-Удэ | 2042 | 6/0,4 | 250 |  | 47 | 222.5 | 104.575 | 0.10458 | 0.11793 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 839 | г. Улан-Удэ | 2043 | 6/0,4 | 250 |  | 65 | 222.5 | 144.625 | 0.14463 | 0.077875 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 840 | г. Улан-Удэ | 2044 | 6/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 841 | г. Улан-Удэ | 2045 | 6/0,4 | 250 |  | 42.6 | 222.5 | 94.785 | 0.094785 | 0.12772 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 842 | г. Улан-Удэ | 2046 | 6/0,4 | 320 |  | 83 | 284.8 | 236.384 | 0.23638 | 0.048416 | 15 | 24.3554 | 462.4277 | 3.1601
| 843 | г. Улан-Удэ | 2049 | 6/0,4 |  | 160 | 4 | 142.4 | 5.696 | 0.005696 | 0.1367 | 10 | 16.2369 | 0 | #DIV/0!
| 844 | г. Улан-Удэ | 2051 | 6/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 845 | г. Улан-Удэ | 2054 | 6/0,4 | 250 |  | 60 | 222.5 | 133.5 | 0.1335 | 0.089 | 30 | 48.7108 | 361.2717 | 8.0899
| 846 | г. Улан-Удэ | 2055 | 6/0,4 | 400 | 400 | 21 | 712 | 149.52 | 0.14952 | 0.56248 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 847 | г. Улан-Удэ | 2056 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 848 | г. Улан-Удэ | 2058 | 6/0,4 | 400 | 400 | 43 | 712 | 306.16 | 0.30616 | 0.40584 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 849 | г. Улан-Удэ | 2060 | 6/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 | 30 | 48.7108 | 578.0347 | 5.0562
| 850 | г. Улан-Удэ | 2061 | 6/0,4 | 630 | 560 | 34 | 1059.1 | 360.094 | 0.36009 | 0.69901 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 851 | г. Улан-Удэ | 2068 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 | 30 | 48.7108 | 578.0347 | 5.0562
| 852 | г. Улан-Удэ | 2071 | 6/0,4 |  | 250 | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 853 | г. Улан-Удэ | 2072 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 854 | г. Улан-Удэ | 2073 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 53.53 | 1780 | 952.834 | 0.95283 | 0.82717 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| 855 | г. Улан-Удэ | 2075 | 6/0,4 | 400 | 630 | 30 | 916.7 | 275.01 | 0.27501 | 0.64169 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 856 | г. Улан-Удэ | 2078 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 712 | 270.56 | 0.27056 | 0.44144 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 857 | г. Улан-Удэ | 2079 | 6/0,4 | 400 | 630 | 13 | 916.7 | 119.171 | 0.11917 | 0.79753 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 858 | г. Улан-Удэ | 2081 | 6/0,4 | 630 | 630 | 8 | 1121.4 | 89.712 | 0.089712 | 1.0317 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| 859 | г. Улан-Удэ | 2085 | 6/0,4 | 160 |  | 100.14 | 142.4 | 142.5994 | 0.1426 | -0.00019936 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 860 | г. Улан-Удэ | 2091 | 6/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 861 | г. Улан-Удэ | 2094 | 6/0,4 | 630 | 400 | 38 | 916.7 | 348.346 | 0.34835 | 0.56835 |  | 0 | 910.4046 | 0
| 862 | г. Улан-Удэ | 2095 | 6/0,4 | 400 | 250 | 28 | 578.5 | 161.98 | 0.16198 | 0.41652 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 863 | г. Улан-Удэ | 2097 | 6/0,4 | 400 | 630 | 48 | 916.7 | 440.016 | 0.44002 | 0.47668 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 864 | г. Улан-Удэ | 2098 | 6/0,4 | 250 |  | 68 | 222.5 | 151.3 | 0.1513 | 0.0712 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 865 | г. Улан-Удэ | 2102 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 866 | г. Улан-Удэ | 2103 | 10/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 867 | г. Улан-Удэ | 2109 | 6/0,4 | 400 | 400 | 90 | 712 | 640.8 | 0.6408 | 0.0712 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 868 | г. Улан-Удэ | 2111 | 6/0,4 |  | 400 | 38 | 356 | 135.28 | 0.13528 | 0.22072 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 869 | г. Улан-Удэ | 2116 | 10/0,4 | 400 |  | 25.84 | 356 | 91.9904 | 0.09199 | 0.26401 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| 870 | г. Улан-Удэ | 2117 | 6/0,4 | 250 | 250 | 78 | 445 | 347.1 | 0.3471 | 0.0979 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
| 871 | г. Улан-Удэ | 2118 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 872 | г. Улан-Удэ | 2119 | 10/0,4 | 160 |  | 22 | 142.4 | 31.328 | 0.031328 | 0.11107 |  | 0 | 231.2139 | 0
| 873 | г. Улан-Удэ | 2120 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 222.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.178 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 874 | г. Улан-Удэ | 2121 | 6/0,4 | 400 |  | 73 | 356 | 259.88 | 0.25988 | 0.09612 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 875 | г. Улан-Удэ | 2131 | 6/0,4 | 250 |  | 81 | 222.5 | 180.225 | 0.18022 | 0.042275 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 876 | г. Улан-Удэ | 2132 | 6/0,4 | 400 |  | 67 | 356 | 238.52 | 0.23852 | 0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 877 | г. Улан-Удэ | 2138 | 6/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
| 878 | г. Улан-Удэ | 2181 | 6/0,4 | 100 |  | 2 | 89 | 1.78 | 0.00178 | 0.08722 |  | 0 | 144.5087 | 0
| 879 | г. Улан-Удэ | 2182 | 6/0,4 | 250 |  | 6 | 222.5 | 13.35 | 0.01335 | 0.20915 |  | 0 | 361.2717 | 0
| 880 | г. Улан-Удэ | 2183 | 6/0,4 | 250 |  | 21 | 222.5 | 46.725 | 0.046725 | 0.17578
| 881 |  | 2187 | 10/0,4 | 63 |  | 17 | 56.07 | 9.5319 | 0.0095319 | 0.046538
| 882 | г. Улан-Удэ | 2506 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852
| 883 | г. Улан-Удэ | 2515 | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988
| 884 | г. Улан-Удэ | 2517 | 10/0,4 | 100 |  | 16 | 89 | 14.24 | 0.01424 | 0.07476
| 885 | г. Улан-Удэ | 2518 | 10/0,4 | 160 |  | 23 | 142.4 | 32.752 | 0.032752 | 0.10965
| 886 | г. Улан-Удэ | 2521 | 10/0,4 | 630 |  | 39 | 560.7 | 218.673 | 0.21867 | 0.34203
| 887 | г. Улан-Удэ | 2522 | 6/0,4 | 160 |  | 33 | 142.4 | 46.992 | 0.046992 | 0.095408
| 888 | г. Улан-Удэ | 2528 | 10/0,4 | 250 |  | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138
| 889 | г. Улан-Удэ | 2529 | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 712 | 327.52 | 0.32752 | 0.38448
| 890 | г. Улан-Удэ | 2531 | 10/0,4 | 160 |  | 18 | 142.4 | 25.632 | 0.025632 | 0.11677
| 891 | г. Улан-Удэ | 2542 | 10/0,4 | 400 |  | 15 | 356 | 53.4 | 0.0534 | 0.3026
| 892 | г. Улан-Удэ | 2546 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 356 | 71.2 | 0.0712 | 0.2848
| 893 | г. Улан-Удэ | 2548 | 10/0,4 | 250 | 250 | 45 | 445 | 200.25 | 0.20025 | 0.24475
| 894 |  | 2556 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 36 | 1780 | 640.8 | 0.6408 | 1.1392
| 895 | г. Улан-Удэ | 2558 | 10/0,4 | 160 | 250 | 1.5 | 364.9 | 5.4735 | 0.0054735 | 0.35943
| 896 | г. Улан-Удэ | 2564 | 10/0,4 | 63 |  | 21.64 | 56.07 | 12.1335 | 0.012134 | 0.043936
| 897 | г. Улан-Удэ | 2565 | 6/0,4 | 250 | 250 | 20 | 445 | 89 | 0.089 | 0.356
| 898 | г. Улан-Удэ | 2572 | 10/0,4 | 63 |  | 23 | 56.07 | 12.8961 | 0.012896 | 0.043174
| 899 | г. Улан-Удэ | 2573 | 10/0,4 | 400 |  | 11.66 | 356 | 41.5096 | 0.04151 | 0.31449
| 900 | г. Улан-Удэ | 2574 | 6/0,4 | 400 |  | 52 | 356 | 185.12 | 0.18512 | 0.17088
| 901 | г. Улан-Удэ | 2584 | 6/0,4 | 630 |  | 16 | 560.7 | 89.712 | 0.089712 | 0.47099
| 902 | г. Улан-Удэ | 2586 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 33 | 1780 | 587.4 | 0.5874 | 1.1926
| 903 | г. Улан-Удэ | 2590 | 10/0,4 | 400 |  | 18 | 356 | 64.08 | 0.06408 | 0.29192
| 904 |  | 2591 | 10/0,4 | 160 |  | 14 | 142.4 | 19.936 | 0.019936 | 0.12246
| 905 | г. Улан-Удэ | 2593 | 10/0,4 | 160 |  | 22 | 142.4 | 31.328 | 0.031328 | 0.11107
| 906 | г. Улан-Удэ | 2595 | 6/0,4 | 63 |  | 48 | 56.07 | 26.9136 | 0.026914 | 0.029156
| 907 | г. Улан-Удэ | 2596 | 6/0,4 | 160 |  | 48 | 142.4 | 68.352 | 0.068352 | 0.074048
| 908 | г. Улан-Удэ | 2598 | 10/0,4 | 250 |  | 0.5 | 222.5 | 1.1125 | 0.0011125 | 0.22139
| 909 | г. Улан-Удэ | 2599 | 6/0,4 | 630 | 630 | 6 | 1121.4 | 67.284 | 0.067284 | 1.0541
| 910 | г. Улан-Удэ | 2600 | 10/0,4 | 160 |  | 7 | 142.4 | 9.968 | 0.009968 | 0.13243
| 911 | г. Улан-Удэ | 2601 | 6/0,4 | 100 |  | 8.56 | 89 | 7.6184 | 0.0076184 | 0.081382
| 912 | г. Улан-Удэ | 2604 | 10/0,4 | 250 |  | 41 | 222.5 | 91.225 | 0.091225 | 0.13128
| 913 | г. Улан-Удэ | 2605 | 10/0,4 | 400 |  | 29 | 356 | 103.24 | 0.10324 | 0.25276
| 914 | г. Улан-Удэ | 2609 | 10/0,4 | 100 |  | 15.7 | 89 | 13.973 | 0.013973 | 0.075027
| 915 | г. Улан-Удэ | 2610 | 10/0,4 | 1000 |  | 0.74 | 890 | 6.586 | 0.006586 | 0.88341
| 916 | г. Улан-Удэ | 2612 | 10/0,4 | 400 |  | 9 | 356 | 32.04 | 0.03204 | 0.32396
| 917 | г. Улан-Удэ | 2613 | 6/0,4 | 160 |  | 4 | 142.4 | 5.696 | 0.005696 | 0.1367
| 918 | г. Улан-Удэ | 2615 | 6/0,4 | 400 |  | 2 | 356 | 7.12 | 0.00712 | 0.34888
| 919 | г. Улан-Удэ | 2619 | 10/0,4 | 630 |  | 5 | 560.7 | 28.035 | 0.028035 | 0.53267
| 920 | г. Улан-Удэ | 2620 | 6/0,4 | 160 |  | 7 | 142.4 | 9.968 | 0.009968 | 0.13243
д/а | 921 | г. Улан-Удэ | 2622 | 10/0,4 | 100 |  | 9 | 89 | 8.01 | 0.00801 | 0.08099
д/а | 922 | г. Улан-Удэ | 2623 | 10/0,4 | 630 | 400 | 10 | 916.7 | 91.67 | 0.09167 | 0.82503
д/а | 923 | г. Улан-Удэ | 2625 | 10/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839
| 924 | г. Улан-Удэ | 2626 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 15 | 1780 | 267 | 0.267 | 1.513
| 925 | г. Улан-Удэ | 2627 | 10/0,4 | 250 |  | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138
Информацию подготовил:
Ведущий инженер СТП и ПР
Гаврилова Е.В.______________ "____"______2017г.
Согласовано:
Начальник УТП
Шишкин А.В.______________ "____"______2017г.
Заместител генерального директора
по развитию и реализации услуг
Бурдуковская Е.М.______________ "____"______2017г.